|  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕХНОСКАНЕР» (ООО «ТЕХНОСКАНЕР») |  | ГОСТ ISO 9001-2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| ИНН 5504235120 Российская Федерация 644042, г. Омск, пр. К. Маркса, д. 41, офис 327 тел. (3812) 34-94-22 e-mail : tehnoskaner@bk.ru www.tehnoskaner.ru www.tehnoskaner.com www.инженерные-проекты.рф |  | Р/счёт 40702810645000093689 Омское отделение №8634 ОАО «Сбербанк России» БИК 045209673 Кор. счет 30101810900000000673 в ГРКЦ ГУ Банка России по Омской обл. Свидетельство СРО «Энергоаудиторы Сибири» № 054-Э-050 Свидетельство СРО «Региональное Объединение Проектировщиков» № 00872.02-2014-5504235120-П-178 Свидетельство СРО инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ» №0350-01/И-038 |  |

| «РАЗРАБОТАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор ООО «Техносканер» __________________ Заренков С. В. «____» ______________ 2018 г. | Глава администрации Новоселовского сельского поселения Колпашевского района Томской области _______________Петров С.В. «____» ______________ 2018 г. |

ПРОГРАММА

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

НОВОСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2018 – 2032 ГОДЫ»

ТО-37.ПКР-024-16

ПРОГРАММА

« КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

НОВОСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2018 – 2032 ГОДЫ»

СОДЕРЖАНИЕ

Паспорт Программы	6

Введение	10

I Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры	13

1. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры Новоселовского сельского поселения	13

1.1 Краткий анализ существующего состояния систем ресурсоснабжения Новоселовского сельского поселения	17

2. План развития сельского поселения, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана	28

3. Мероприятия и целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	37

3.1 Показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки поселения, на основании выданных разрешений на строительство объектов капитального строительства, технических условий на подключение объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры, планируемых сроков реализации застройки в соответствии с генеральным планом поселения и генеральным планом городского округа	39

3.2 Показатели надежности функционирования каждой системы коммунальной инфраструктуры, перспективы их развития, а также показатели качества коммунальных ресурсов	39

3.3 Мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение электро-, газо-, тепло-,водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства	42

3.4 Мероприятия по улучшению качества услуг организаций, эксплуатирующих объекты, используемые для утилизации, обеззараживания и захоронения твердых бытовых отходов, в целях обеспечения потребности новых объектов капитального строительства в этих услугах	43

3.5 Мероприятия, направленные на повышение надежности электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения и качества коммунальных ресурсов	43

3.6 Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, и объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов	44

3.7 Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации на территории поселения, городского округа, с учетом достижения организациями, оказывающими услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду	45

3.8 Мероприятия, предусмотренные программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности поселения	45

3.9 Действующие тарифы, на ресурсы, продукцию и услуги организаций, осуществляющих электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и организаций, оказывающих услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов (далее – тарифы), утвержденные уполномоченными органами	46

3.10 Прогноз роста тарифов на ресурсы, продукцию и услуги организаций, осуществляющих электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и организаций, оказывающих услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, исходя из долгосрочных параметров развития экономики с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой	46

3.11 Оценка доступности для абонентов и потребителей платы за коммунальные услуги, в том числе оценка совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, с учетом затрат на реализацию программы на соответствие критериям доступности	47

4. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой	50

4.1 Программа развития функциональной структуры Новоселовского сельского поселения	51

4.2 Программа развития систем коммунальной инфраструктуры Новоселовского сельского поселения	53

5. Управление и контроль над ходом реализации программы.	60

II обосновывающие материалы	61

1 Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы	61

1.1 Прогноз численности населения Новоселовского сельского поселения	61

1.2 Прогноз изменения климата	64

1.3 Прогноз развития промышленности Новоселовского сельского поселения	66

2. Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки поселения	67

2.1 Прогноз развития застройки Новоселовского сельского поселения	67

2.2 Прогноз развития социальной инфраструктуры Новоселовского сельского поселения	71

4. Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективностиОшибка! Закладка не определена.

5. Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры	83

5.1 Система теплоснабжения	83

5.2 Система водоснабжения	85

5.3 Система водоотведения	86

5.4 Система электроснабжения	87

5.5 Система газоснабжения	88

5.6 Утилизация твердых бытовых отходов	89

6. Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы коммунальной инфраструктуры	90

7. Предложения по организации реализации инвестиционных проектов	94

7.1. Теплоснабжение	94

7.2. Водоснабжение	95

7.3. Водоотведение	96

7.4. Электроснабжение	97

7.5. Газоснабжение	97

7.6. Сбор и утилизация твердых коммунальных отходов	98

8. Обоснование и использование в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры	99

9. Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности	101

10. Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	102

# Паспорт Программы

| Наименование Программы: | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новоселовского сельского поселения на период до 2032 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы: | - Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2003 г.; - Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» №210-ФЗ от 30.12.2004 г. (с изменениями на 29 декабря 2014 года); - Федеральный закон «О теплоснабжении» №190-ФЗ от 29.12.2014 г. (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 03.03.2015 г.); - Федеральный закон от 13.07.2015 №35-ФЗ «Об электроэнергетике»; - Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ (ред. от 03.11.2015) «О водоснабжении и водоотведении» - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 30.12.2012) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2013); - «Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» №204 от 06.05.2011 г.; - Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», - Постановление Правительства РФ №1075 от 22.10.2012 (в ред.Постановлений Правительства РФ от 12.08.2013 № 688, от 07.10.2013 № 886, от 20.02.2014 № 128, от 26.03.2014 № 230, от 03.06.2014 № 510, от 01.07.2014 № 603, от 05.09.2014 № 901, от 02.10.2014 № 1011, от 20.11.2014 № 1228, от 03.12.2014 № 1305, от 13.02.2015 № 120, от 21.04.2015 № 380, от 11.09.2015 № 968, от 03.10.2015 № 1055) «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», - Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 №406-ФЗ «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»(с изменениями на 11 сентября 2015 года), - «Методика проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» №48 от 14.04.2008 г.; - Устав Новоселовского сельского поселенияКолпашевского районаТомской области(принят решением Совета Новоселовского сельского поселенияКолпашевского районаТомской области от 17марта 2015 года № 3). |
| Заказчик Программы: | Администрация Новоселовского сельского поселения |
| Разработчик Программы: | ООО «Техносканер» 644042, г. Омск, пр. К. Маркса, д. 41, офис 327, Тел. (3812) 34-94-22 |
| Цель Программы: | Целью Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новоселовского сельского поселения является качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей сельского поселения, а также повышение качества жизни населения за счет реализации мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры поселения |
| Задачи Программы: | 1.Обеспечить полное удовлетворение перспективного спроса на коммунальные ресурсы при соблюдении на всем периоде нормативных требований по наличию резервов мощности 2.Обеспечить нормативную экологическую безопасность населения 3. Обеспечить доступность для населения и бюджета Новоселовского сельского поселения расходов на коммунальные услуги. 4. Обеспечить стандарты параметров комфорта, установленные Постановлением Правительства России от 6 мая 2011 г. №354 “О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов”. 5. Обеспечить переход от продажи населению условных расчетных физических объемов коммунальных ресурсов к преимущественной продаже ресурсов на основе измерений их потребления. 6. Обеспечить надежность поставки коммунальных ресурсов. 7. Повысить эффективность использования коммунальных ресурсов. 8. Повысить эффективность систем коммунальной инфраструктуры. |
| Важнейшие целевые показатели Программы: (в 2032 г.) | Перспективная обеспеченность и потребность застройки поселения: - жилая зона 60,2 га; - зона общественно-делового назначения 108,7 га; Система теплоснабжения: - аварийность системы теплоснабжения – 0,1 ед./км; - уровень потерь тепловой энергии при транспортировке потребителям не более 12,0%; - удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 15,0%. Система водоснабжения: - аварийность системы водоснабжения – 0,05 ед./км; - износ системы водоснабжения не более 20%; - соответствие качества питьевой воды установленным требованиям на 100%; - удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 10%; - доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре 100%; - обеспеченность потребителей приборами учета 90%. Система водоотведения: - аварийность системы водоотведения – 13 ед./км; - износ системы водоотведения не более 10%; - соответствие качества сточных вод установленным требованиям на 100%; - удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 20%; - доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре 50%. Система электроснабжения: - обеспечение возможности подключения объектов нового строительства общей нагрузкой 200кВт; Система газоснабжения: - обеспечение потребителей услугой газоснабжения. Система утилизации, обезвреживания и захоронения ТБО: - обеспечение бесперебойной утилизации на территории поселения; - оптимизация экологической обстановки. |
| Сроки и этапы реализации Программы: | Сроки реализации программы: 2016-2032 годы |
| Объем и источники финансирования программы | Общий объем финансирования программных мероприятий за период 2016-2032 гг. будет определен позднее в зависимости от выбранного сценария развития в рамках реализации генерального плана развития МО К источникам финансирования программных мероприятий относятся: - федеральный бюджет; - бюджет Томской области; - бюджет Колпашевского района; - бюджет Новоселовского сельского поселения; - средства предприятий; - прочие источники финансирования. Объемы финансирования комплексной программы за счет средств областного и местного бюджетов ежегодно будут уточняться исходя из возможностей бюджетов на соответствующий финансовый год. Общий объем инвестиций составляет 3 856,578 млн. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы (к 2032 году): | Обеспеченность и потребность застройки поселения: - развитая инженерная инфраструктура; - развитая транспортная инфраструктура; - увеличение зоны зеленых насаждений специального назначения; - увеличение жилищного фонда, согласно потребности. Система теплоснабжения: - обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии от источника до потребителя; - улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения; - обеспечение энергосбережения; - снижение уровня потерь тепловой энергии к 2032 г.; - обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности. Система водоснабжения: - обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя; - улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения; - обеспечение энергосбережения; - снижение уровня потерь и неучтенных расходов воды к 2032 г.; - обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности. Система водоотведения: - обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности; - повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения; - уменьшение техногенного воздействия на среду обитания; - улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения; - обеспечение энергосбережения. Система электроснабжения: - обеспечение бесперебойной подачи электрической энергии от источника до потребителя; - улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе электроснабжения; - обеспечение энергосбережения; - обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе электроснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности. Система газоснабжения: - обеспечение бесперебойной подачи газа от источника до потребителя; - повышение надежности работы объектов газоснабжения; - обеспечение энергосбережения; - уменьшение техногенного воздействия на среду обитания; - обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе газоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности. Система утилизации, обезвреживания и захоронения ТБО: - повышение уровня надежности и бесперебойности предоставляемой услуги; - улучшение экологическойобстановки поселения. |

# Введение

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новоселовского сельского поселения разработана в соответствии в Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" (с изменениями на 29 декабря 2014 года), «Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» №204 от 06.05.2011 г. Постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 г. №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом Новоселовского сельского поселения Колпашевского района Томской области (принят решением Совета Новоселовского сельского поселения Колпашевского района Томской области от 17 марта 2015 года № 3).

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселения в соответствии с пунктом 5 статьи 2 Федерального закона от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ разрабатывается с целью нового строительства и/или реконструкции систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, для обеспечения развития этих систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышения качества производимых коммунальных услуг, улучшения экологической ситуации на территории поселения.

Программа комплексного развития в соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ разрабатывается органом местного самоуправления сельского поселения на основании документов территориального планирования (подпункт 1 части 3 статьи 23 в части требований к разработке генеральных планов поселений и генеральных планов городских округов и подпункта 1 части 1 статьи 19 Федерального закона от 29 декабря №190-ФЗ в части требований  к разработке схем территориального планирования муниципальных районов).

В рамках Программы комплексного развития предусматриваются мероприятия, направленные на:

- создание системы планирования развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры посредством реализации программ комплексного развития, направленной на обеспечение надежности и качества снабжения коммунальными ресурсами при соблюдении доступности их для населения;

- формирование системы тарифного регулирования, нацеленной на повышение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов, стимулирующей инвестиции в коммунальную инфраструктуру, в том числе предусматривающее формирование долгосрочных экономически обоснованных тарифов, наличие инвестиционных надбавок, использование двухставочных тарифов, метода доходности на инвестированный капитал;

- минимизацию потерь, в том числе коммерческих потерь коммунальных ресурсов за счет введения обязательности расчетов за коммунальные ресурсы по данным приборов учета и использования единых муниципальных баз информационных ресурсов;

- формирование системы государственной и муниципальной поддержки (путем компенсации расходов по уплате процентов за кредит и предоставления бюджетных субсидий) для развития и модернизации коммунальной инфраструктуры в малых городах и сельских поселениях.

Целями разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новоселовского сельского поселения на 2016–2032 гг. (далее – Программа) являются обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития Новоселовского сельского поселения на период 2016–2032 гг., в т.ч.:

- обеспечить полное удовлетворение перспективного спроса на коммунальные ресурсы при соблюдении на всем периоде нормативных требований по наличию резервов мощности;

- обеспечить нормативную экологическую безопасность населения;

- обеспечить доступность для населения и бюджета Новоселовского сельского поселения расходов на коммунальные услуги;

- обеспечить стандарты параметров комфорта, установленные постановлением Правительства России от 6 мая 2011 г. №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» и постановлением Правительства России от 16.04.2013 г. № 344 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг»;

- обеспечить переход от продажи населению условных расчетных физических объемов коммунальных ресурсов к преимущественной продаже ресурсов на основе измерений их потребления;

- обеспечить надежность поставки коммунальных ресурсов;

- повысить  эффективность использования коммунальных ресурсов;

- повысить эффективность систем коммунальной инфраструктуры.

Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса.

Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Новоселовского сельского поселения.

Основными задачами Программы являются:

- разработать и принять стратегию модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в сферах тепло-, электро-, газо-, водоснабжения, водоотведения и систем обращения с отходами на территории Новоселовское сельское поселение, обеспечивающих перспективное строительство объектов жилищной, социальной, общественно-деловой и промышленной сфер;

- установить сроки ввода в эксплуатацию новых, реконструированных и модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих своевременность подключения объектов перспективного строительства к системам коммунальной инфраструктуры;

- определить объемы и очередность капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры;

- установить источники финансирования капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.

- оценить экономическую эффективность капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры;

- оценить динамику изменения совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на всем периоде действия Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры;

- установить доступность коммунальных услуг для населения на всем периоде действия Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры.

На основании утвержденной Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на 2016-2032 гг. орган местного самоуправления может определять порядок и условия разработки производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с учетом местных особенностей и муниципальных правовых актов.

Утвержденная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новоселовского сельского поселения является документом, на основании которого органы местного самоуправления и организации коммунального комплекса принимают решение о подготовке проектной документации на различные виды объектов капитального строительства (объекты производственного назначения – головные объекты систем коммунальной инфраструктуры и линейные объекты систем коммунальной инфраструктуры), о подготовке проектной документации в отношении отдельных этапов строительства, реконструкции и капитального ремонта перечисленных объектов капитального строительства.

Логика разработки Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры на 2016-2032 гг. базируется на необходимости достичь целевых уровней индикаторов состояния коммунальной инфраструктуры Новоселовского сельского поселения, которые одновременно являются индикаторами выполнения производственных и инвестиционных программ организациями коммунального комплекса при соблюдении ограничений по финансовой нагрузке на семейные и местный бюджеты, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг для потребителей сельского поселения. Коммунальные системы довольно капиталоемки и масштабны. Добиться существенных изменений параметров их функционирования за ограниченный интервал времени трудно. По этой причине программа рассматривается на длительном интервале времени: 2016-2032 годы.

При разработке программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры необходимы прогнозы демографической ситуации, бюджетных показателей сельского поселения; доходов населения и платежеспособного спроса населения на коммунальные услуги. Такие прогнозы должны базироваться на ретроспективном анализе

# I Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

1. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры Новоселовского сельского поселения

Общая характеристика  муниципального образования Новоселовское сельское поселение

Муниципальное образование «Новоселовское сельское поселение» входит в состав Колпашевского района. Поселение расположено в северо-восточной части Колпашевского муниципального района.

Месторасположение поселения можно охарактеризовать как, с одной стороны, невыгодное, так как с севера и востока ограничено межселенскими территориями, а с другой стороны – выгодное, так как, по сравнению с другими поселениями района, имеет круглогодичное транспортное сообщение с районным центром с. Колпашево.

Административно-территориальное устройство сельского поселения

В состав территории Новоселовского сельского поселения в соответствии с Законом Томской области от 10.09.2004г. №195-ОЗ «О наделении статусом муниципального района, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований на территории Колпашевского района» ( в редакции от 10.05.2017 г.) входят п.Дальнее, п.Куржино, д. Белояровка, д. Мохово, п. Павлов Мыс, д. Родионовка, д. Типсино, д. Усть- Речка, д. Маракса, д. Юдино, с. Новоселово. Административный центр – с. Новоселово. Граница территории Новоселовского сельского поселения установлена Законом Томской области от 10.09.2004 № 195-ОЗ «О наделении статусом муниципального района, сельского поселения установления границ муниципальных образований на территории Колпашевского района».

Описание границ Новоселовского сельского поселения

Новоселовское сельское поселение расположено в северо-восточной части Колпашевского муниципального района.

Граница поселения начинается от точки, расположенной в северо-западной части поселения, находящейся на пересечении южной границы квартала 270 Куржинского лесничества Колпашевского лесхоза с границей Колпашевского муниципального района, и проходит в северном направлении, совпадая с границей Колпашевского муниципального района, до реки Куржина.

Далее граница проходит в общем северо-восточном направлении по правому берегу реки Куржина до реки Левая Куржина, затем по правому берегу реки Левая Куржина на северо-восток до квартала 6 Куржинского лесничества Колпашевского лесхоза, далее по северной границе кварталов 6, 7, 8, 2, 3, 1 Куржинского лесничества Колпашевского лесхоза.

Далее граница проходит в общем юго-западном направлении: на юг по восточной границе кварталов 1, 5, 11, 18, 31 Куржинского лесничества и квартала 9 Пиковского лесничества Колпашевского лесхоза, затем на восток по северной границе квартала 10 Пиковского лесничества Колпашевского лесхоза, далее на юг по восточной границе кварталов 10, 20 Пиковского лесничества, затем на восток по северной границе кварталов 21, 22 этого же лесничества, далее на юг по восточной границе кварталов 22, 36, далее на запад по южной границе кварталов 36-32 Пиковского лесничества, затем на юг по восточной границе квартала 48, далее на запад по южной границе квартала 48, 47, затем на юг по восточной границе кварталов 61, 81, 103, далее на запад по южной границе кварталов 103-100 Пиковского лесничества, затем на юг по восточной границе кварталов 121,139, далее на запад по южной границе кварталов 139 - 134, затем на юг по восточной границе кварталов 151, 165, 180, 197, далее на запад по южной границы кварталов 197 - 188, затем на юг по восточной границе кварталов 209, 220, 230, 239, 247, далее на восток по северной границе квартала 315, далее на юг по восточной границе квартала 315.

Далее граница проходит в общем восточном направлении, совпадая с линией границы межселенной территории, по южной границе кварталов 316, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314 Елтыревского лесничества Колпашевского лесхоза, далее по южной границе кварталов 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 до впадения реки Налимья в протоку Налимная. Затем граница проходит в общем юго-восточном направлении, совпадая с восточной границей Колпашевского муниципального района до северной границы квартала 159 Сельского лесничества Колпашевского лесхоза.

Далее граница проходит в общем западном направлении по северной границе кварталов 159, 141, 140, 139, 138, 137, 136, 135 19, 18, 3, 2, 1 Сельского лесничества Колпашевского лесхоза, затем по западной и южной границам квартала 322 Елтыревского лесничества Колпашевского лесхоза, далее по южной границе кварталов 321, 320 Елтыревского лесничества Колпашевского лесхоза до пересечения с рекой Пизик, далее граница проходит по северной границе кварталов 8, 7, 6, 5, 4 Сельского лесничества Колпашевского лесхоза, затем в южном направлении по западной границе квартала 4, далее в юго-западном направлении по западной границе квартала 20 до существующей границы земель Колпашевского городского поселения, совпадая с линией границы межселенной территории.

Далее в западном направлении, совпадая с границей Колпашевского городского поселения, до восточной границы садоводческого товарищества "Тогурское", затем в общем северном направлении по восточной границе садоводческого товарищества "Тогурское", пересекая автодорогу "Тогур-Новоселово", затем в северо-западном направлении на протяжении 1,0 км по северной границе садоводческого товарищества "Елочка" до пересечения с западной границей товарищества, далее в северном направлении на протяжении 1,5 км до пересечения с ручьем без названия, затем в общем северном направлении по ручью без названия до впадения его в реку Кеть, далее в восточном направлении по левому берегу реки Кеть на протяжении 2,3 км, затем в северо-западном направлении, пересекая реку Кеть до устья ручья без названия, вытекающего из реки Колосок. Далее граница проходит в общем северо-восточном направлении по ручью без названия, затем по реке Колосок до пересечения с южной границей квартала 315 Елтыревского лесничества Колпашевского лесхоза.

Далее граница проходит в общем северо-западном направлении, совпадая с границей Колпашевского городского поселения, до точки, расположенной на пересечении южной границы квартала 221 Пиковского лесничества Колпашевского лесхоза с западной линией контура вырубов, затем граница проходит в общем юго-западном направлении, совпадая с границей Колпашевского городского поселения, до правого берега реки Копыловская Кеть, далее граница проходит в общем северо-западном направлении по правому берегу реки Кеть до устья реки Корджа в районе д. Зайкино, затем на север по реке Корджа до пересечения с южной линией контура пастбища. Затем в юго-восточном направлении по южной линии контура пастбища до пересечения с южной границей квартала 298 Куржинского лесничества Колпашевского лесхоза.

Далее граница проходит в общем северо-западном направлении по южной границе кварталов 298 Куржинского лесничества Колпашевского лесхоза, затем по западной границе квартала 288, далее в западном направлении по южной границе кварталов 275, 274, 273, 272, 271, 270 до границы Колпашевского муниципального района - первоначальной точки описания.

Административно-территориальное устройство Новоселовского сельского поселения Колпашевского муниципального района

Томской области (на 01.01.2018 г.)

д. Белояровка, д. Мохово, п. Павлов Мыс, д. Родионовка, д. Типсино, д. Усть-Речка, д. Маракса,   д. Юдино, с. Новоселово, п.Дальнее, п.Куржино

Село Новоселово

Расположено у западной границы сельского поселения в центральной части сельского поселения. По состоянию на 1 января 2018г в нём проживало 985 человек.

Деревня Маракса

Находится восточнее села Новоселово вдоль а/д Колпашево-Белый Яр. По состоянию на 1 января 2018 г в ней проживало 584 человек.

Поселок Павлов Мыс

Расположено вдоль а/д Колпашево-Белый Яр. На восток от д. Маракса, приблизительно в 10 км. По состоянию на 1 января 2018г в нём проживало 41 человека.

Деревня Белояровка

Располагается восточнее д. Павлов Мыс, вдоль а/д Колпашево-Белый Яр. По состоянию на 1 января 2015г в ней проживало 201 человек.

Деревня Типсино

Располагается в центральной части поселения, вдоль а/д Колпашево-Белый Яр, приблизительно в 8-10 км от д. Белояровка. По состоянию на 1 января 2018г в ней проживало 9 человек.

Деревня Родионовка

Располагается восточнее д. Типсино на расстоянии 3-5 км. По состоянию на 1 января 2018г в ней проживало 7 человек.

Деревня Усть-Речка

Расположена восточнее д. Родионовка по правому берегу реки. По состоянию на 1 января 2018г в ней проживало 2 человек.

Деревня Юдино

Расположена в восточной части поселения, на расстоянии 25-20 км от д. Усть-Речки. По состоянию на 1 января 2018г в ней проживало 110 человек.

Деревня Мохово

Расположена западнее д. Юдино. По состоянию на 1 января 2018 г в ней проживало 48 человек.

поселок Дальнее

Расположен в северной  части поселения, на расстоянии 35 км от с.Новоселово. По состоянию на 1 января 2018г в нем проживало 110 человек.

поселок Куржино

Расположен в северной  части поселения, на расстоянии 100 км от с.Новоселово. По состоянию на 1 января 2018г в нем проживало 110 человек.

1.1 Краткий анализ существующего состояния систем ресурсоснабжения Новоселовского сельского поселения

1.1.1 Описание существующей системы теплоснабжения

Основные показатели системы теплоснабжения:

- основной вид топлива – дрова;

- принятый график отопления 95/70;

- способ прокладки сетей – подземная и надземная в коробах с устеплителем;

- источников теплоснабжения – 3;

- протяженность сетей в двутрубном исполнении – 3,7 км;

- установленная мощность котельных – 0,9 Гкал/ч;

Теплоснабжение - снабжение теплом жилых, общественных и промышленных зданий (сооружений) для обеспечения коммунально-бытовых (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) и технологических нужд потребителей. Различают местное (индивидуальное) и централизованное теплоснабжение. Система местного теплоснабжения обслуживает одно или несколько зданий, система централизованного – жилой или промышленный район.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки территории Новосёловского сельского поселения осуществляется по смешанной схеме. В с. Новоселово котельная отапливает дом культуры библиотеку, здание администрации и ФАП.

Многоквартирная двухэтажная жилая застройка,  дом культуры и часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей в с. Маракса подключены к централизованным источникам теплоснабжения. Жилые дома, не подключенные к данным источникам, оборудованы автономными теплогенераторами и источниками тепла на твёрдом топливе. Поставки горячего водоснабжения осуществляются индивидуальными источниками теплоснабжения и электрическими водонагревателями. Котельные и тепловые сети находятся в собственности Новоселовского сельского поселения.

К централизованным источникам теплоснабжения подключены одноэтажные многоквартирные дома и социально значимые объекты: дом культуры, школа, библиотека (п. Дальнее); школа, библиотека, ФАП и помещение администрации (п. Куржино). Жилые дома, не подключенные к данным источникам, оборудованы автономными теплогенераторами и источниками тепла на твёрдом топливе. Поставки горячего водоснабжения осуществляются индивидуальными источниками теплоснабжения и электрическими водонагревателями. Котельные и тепловые сети находятся в собственности Новоселовского сельского поселения, эксплуатацию котельной в п. Дальнее осуществляет организация: «ДАЛЬЭНЕРГО».

На территории д. Мохово, д. Павлов Мыс, д. Родионовка, д. Типсино, д. Усть-Речка, д. Юдино централизованные источники теплоснабжения, отапливающие жилой фонд и социально-экономические объекты отсутствуют, отопление данных объектов осуществляется от индивидуальных источников теплоснабжения. Для горячего водоснабжения в населенных пунктах используют электрические водонагреватели и двухконтурные отопительные котлы на твердом топливе.

- Источники теплоснабжения Новоселовского сельского поселения

| Наименование теплового источника (котельная) | Адрес теплового источника | Вид собственности | Наименование эксплуатирующей организации |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Новоселово, ул. Центральная, 11/2 | 636425, Томская область, Колпашевский район, с. Новосёлово, ул. Центральная, 11/2 | Теплоисточник, стоящий на балансе сельского поселения | Администрация Новоселовского сельского поселения |
| Котельная с. Маракса | 636425, Томская область, Колпашевский район, д.Маракса, ул. Юбилейная, 26 | Теплоисточник, стоящий на балансе сельского поселения | МУП «Пламя» |
| Котельная п. Дальнее | 636455, Томская область, Колпашевский район, п.Дальнее, ул. Школьная, 2/1 лит.А | Теплоисточник, стоящий на балансе сельского поселения | ООО «Дальэнерго» |
| Котельная п.Куржино | 636425, Томская область, Колпашевский район, п.Куржино, ул. Лесная, 7, лит.А | Теплоисточник, стоящий на балансе сельского поселения | Администрация Новоселовского сельского поселения |

Котельные, расположенные на территории Новосёловского сельского поселения, обес-печивают теплоснабжение потребителей жилой зоны и объектов социально-экономического значения, собственные нужды и нужды сторонних потребителей. Полный перечень потребителей приведен в таблице 1.2.

Котельная с. Новосёлово, ул. Центральная, 11/2 располагается по адресу 636425 Томская область Колпашевский район с. Новосёлово, ул. Центральная, 11/2.

В котельной установлен угольный водогрейный 2 котла марки Wirbel по 50 кВ.

Общая производительность котельной согласно паспорта составляет – 0,39 Гкал/час.

Котельная с. Маракса. Общая производительность котельной согласно паспорта составляет – 0,51 Гкал/час.

Теплоносителем на котельной является вода, с параметрами 75/50°С. Транспорт теплоносителя осуществляется сетевыми насосами, обеспечивающими циркуляцию сетевой воды. Давление в обратном коллекторе тепловой сети поддерживается с помощью подпиточных насосов. Данные по характеристикам сетевого оборудования, установленного в котельной не предоставлены.

Водогрейные водотрубные котлы типа "м" рассчитаны для работы на угле с максимальной температурой подачи воды на выходе из котла до 95°С и абсолютным давлением воды не выше 0,6 МПа. Нормативный КПД составляет 87% (уголь). Расход топлива (уголь) составляет 610 кг/час. Рабочее давление в системе – 4 кг/см2.

Котельная п. Дальнее располагается по адресу 636455, Томская область, Колпашевский район, п. Дальнее, ул. Школьная, 2/1 лит. А, а.

Котельная введена в эксплуатацию в 2000 году.

В котельной установлены 2 водогрейных котла НР – 18 (1 котел резервный).

Общая производительность котельной согласно паспорта составляет – 0,86 Гкал/час. Теплоносителем на котельной является вода, с параметрами 75/50°С.Транспорт теплоносителя осуществляется сетевыми насосами, обеспечивающими циркуляцию сетевой воды. Давление в обратном коллекторе тепловой сети поддерживается с помощью подпиточных насосов.

Котельная п. Куржино располагается по адресу 636454, Томская область, Колпашевский район, п. Куржино, ул. Лесная, 7 лит. А, а.

Котельная введена в эксплуатацию в 2003 году. Общая производительность котельной согласно паспорта составляет – 0,25 Гкал/час. Теплоносителем на котельной является вода, с параметрами 75/50°С. Транспорт теплоносителя осуществляется сетевыми насосами, обеспечивающими циркуляцию сетевой воды. Давление в обратном коллекторе тепловой сети поддерживается с помощью подпиточных насосов.

- Баланс потребления тепловой энергии централизованной системы теплоснабжения по типам потребителей

| Наименование потребителей тепла | Отраслевая принадлежность | Наружный строительный объем здания, м3 | Наружная высота здания, м / количество этажей, шт | Отапливаемая площадь внут-реннихпоме-щений, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребители, финансируемые из бюджета муниципального района |  |  |  |  |
| МБУ «Новоселовская средняя общеобразовательная школа», ул. Центральная, 36 | Образование | 5972 | 2 | 1194 |
| Потребители, финансируемые из бюджета сельского поселения |  |  |  |  |
| Библиотека | Культура, искус-ство, физкультура и спорт | 4032,8 | 8 | 504,1 |
| Дом культуры | Культура, искус-ство, физкультура и спорт | 11238,5 | 8,98 | 1251,5 |
| Администрация | – | 6021 | 2 | 1204 |
| ФАП | Здравоохранение | 4208 | 1 | 621 |

- Баланс потребления тепловой энергии от централизованныхи нецентрализованных котельных Новоселовского сельского поселенияпо типам потребителей

| Типы потребителей | Потребление тепловой энергии, Гкал/г |
| --- | --- |
|  | Котельная с. Новоселово |
| Физические лица | - |
| Юридические лица | 440,9 |
| Всего | 440,9 |

Структура потребления тепловой энергии по типам потребителей и основным деревням представлена на рисунке 1.1.

- Структура потребления тепловой энергии, Гкал/год

Основным показателем работы теплоснабжающих предприятий является бесперебойное и качественное обеспечение тепловой энергией потребителей, которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства. Также показателями надежности являются показатель количества перебоев работы энергетического оборудования, данные о количестве аварий и инцидентов на сетях и производственном оборудовании.

Крупных аварийных ситуаций на источниках и сетях теплоснабжения в 2014 г. не зафиксировано.

Основной причиной аварий на тепловых сетях является физический износ трубопроводов, что приводит к увеличению аварийности и отключению потребителей на длительные сроки, росту тепловых потерь, и влечет за собой значительные материальные убытки. Рост аварийности сетей теплопроводов может быть обусловлен малыми темпами внедрения прогрессивных технологий, которые должны закономерно увеличивать срок службы и сокращать потери.

Качество услуг по теплоснабжению определено в соответствии с Постановлением Правительства России от 6 мая 2011 г. №354 “О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов”.

Основными показателями качества поставляемого ресурса являются:

- продолжительность перерывов в снабжении тепловой энергией на цели отопления:

- плановое окончание отопительного сезона –15 мая;

- плановое начало отопительного сезона –15сентября;

- при ликвидации аварии продолжительность перерыва не превышает 4 часов.

В целом, условия для проживания на территории Новоселовского сельского поселения можно охарактеризовать как благоприятные.

Существующие проблемы системы теплоснабжения Новоселовского сельского поселения:

На данный момент состояние сетей в связи с длительным сроком эксплуатации неудо-влетворительное. В некоторых местах изоляция трубопроводов нарушена и не отвечает нор-мативным требованиям эксплуатации тепловых сетей. Фактическая мощность котельных с. Новосёлово ниже, чем установленная мощность. Связано это с тем, что индивидуальный жилищный фонд не имеет возможности подключиться к теплотрассе от котельной. Поскольку проектная мощность котельных превышает фактическую мощность котельной по договорам теплоснабжения.

##### 1.1.2 Описание существующей системы водоснабжения

Основные показатели системы водоснабжения:

- протяженность водопроводных сетей – 6,7 км;

- количество сетей нуджающихся в замене – 69 %;

- количество скважин – 7.

Централизованное водоснабжение населения с. Новосёлово осуществляется от трех скважины.

Качество воды из скважин контролируется в достаточной мере, регулярно проверяется службой Роспотребнадзора.

По данным протоколов лабораторных исследований аккредитованного испытательного ла-бораторного центра Филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области в Кол- пашевском районе» вода из централизованных скважин с. Новосёлово соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Централизованное водоснабжение населения д. Маракса осуществляется от одной из двух скважин, подающих воду в поселковую сеть через водонапорные башни.

По данным протоколов лабораторных исследований аккредитованного испытательного ла-бораторного центра Филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области в Кол- пашевском районе» вода из централизованных скважин д. Маракса соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Централизованное водоснабжение населений д. Белояровка, д. Павлов Мыс, д. Родионовка, д. Типсино, д. Усть-Речка, д. Мохово, и д. Юдино отсутствует.

Централизованная система водоснабжения с. Новосёлово обеспечивает хозяйственно-питьевое водопотребление:

- МБУ «НовосёловскаяСОШ»;

- 2 многоквартирных дома;

- Водоснабжение остальной части с. Новоселово обеспечивают идвидиаульные колонки.

Централизованная система водоснабжения д. Маракса обеспечивает хозяйственно-питьевое водопотребление:

- здание библиотеки, ФАП, дом культуры, котельная, почтовое отделение, детский сад, школу и интернат.

На территории Новосёловского поселения эксплуатируются семь водозаборных сооруже-ний с подземными источниками, обеспечивающими питьевые и хозяйственно-бытовые нужды, соответственно два – в д. Белояровка, два – в д. Маракса и три – в с. Новосёлово.

В п. Дальнее имеется одна скважина-колонка по ул. Школьная 2/3 с питьевой водой и глубиной 60 м. Находится в деревянном сооружении (павильон), высотой 1,2 м, в павильоне имеется емкость объемом 8 м3. По поселку расположено  7 колодцев с технической водой глубиной до 20 м. Колонки не зависят друг от друга. В колонках находится насос который подает воду потребителю.

В п. Куржино одна скважина-колонка на пер, Профсоюзный с питьевой водой и глубиной 60 м.  По поселку расположено 2 колодца с технической водой глубиной до 20 м. Колонки не зависят друг от друга. В колонках находится насос который подает воду потребителю.

- Характеристика скважин Новоселовского сельского поселения

| - № скважины | - Кадастровый номер скважины | - Глубина скважины, м | - Глубина залегания водоносного горизонта, м | - Радиус зоны санитарной охраны скважин, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2961 | - 70-70- 05/006/2007- 208 | - 120 | - 90-115 | - 60 |
| - 4463 | - 70-70- 05/006/2007- 300 | - 3 | - 1-3 | - 72 |
| - 2962 | - 70-70- 05/006/2007- 209 | - 130 | - 115-122 | - 121 |
| - 3318 | - 70-70- 05/047/206- 084 | - 120 | - 90-115 | - 117 |
| - 4462 | - 70-70- 05/006/2007- 299 | - 3 | - 1,5-2,8 | - 37 |
| - 2963 | - 70-70- 05/006/2007- 207 | - 120 | - 98-117 | - 120 |
| - 2964 | - 70-70- 05/006/2007- 210 | - 30 | - 20-28 | - 50 |

- Общая площадь участка недр составляет 0,00387 кв. км.

- Водопроводные сети, выполненные из полиэтилена, имеют не высокий процент износа, аварийность крайне малая, в связи с чем достигается обеспечение качества воды в процессе транс-портировки по этим сетям.

- Стальные и асбестобетонные водопроводы необходимо заменить на трубы из полиэтилена для обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям.

- Характеристика водопроводных сетей Новоселовского сельского поселения

| - Наименование объекта | - Год | - Протяженность п.м. | - Глубина заложения, м | - Фактический износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Водопровод с. Новоселова | - 1978 | - 4250 | - 2,8 | - 45 |
| - Водопровод д. Маракса | - 1970 | - 2130 | - 2 | - 59 |

- Баланс потребления холодной воды по типам потребителей

| Тип потребителя | Потребление холодной воды, тыс. м3 |
| --- | --- |
|  | Новоселовское сельское поселение |
| Физические лица | 15,52 |
| Юридические лица | 2,28 |
| Всего | 17,8 |

Структура потребления по типам потребителей и основным деревням представлена на рисунке 1.2.

- . Структура потребления холодной воды, тыс.м3.

Основными статьями затрат в себестоимости услуги водоснабжения являются затраты по статьям «фонд оплаты труда», «покупная вода», «обще эксплуатационные расходы». За анализируемый период (2012-2014 гг.) удельный вес статей затрат на водоснабжение существенно не изменялся.

Оплата за потребленную воду производится ежемесячно, согласно показаниям коммерческих приборов учета. Абоненты, не имеющие узлов учета, уведомлены о необходимости их установки.

Больших аварийных ситуаций на источниках и сетях водоснабжения в 2014 г. не зафиксировано. Водопроводные сети частично закольцованы, что повышает надежность водоснабжения потребителей. Износ сетей водоснабжения является неблагоприятным фактором, снижающим надежность водоснабжения потребителей. Необходима поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, срок эксплуатации которых превышает нормативный.

Кроме того, проблемой водопроводных сетей является загрязнение питьевой воды продуктами коррозии трубопроводов. В периоды отключения воды и поступления в трубы воздуха происходит интенсивное образование окислов железа, повышается шероховатость труб, увеличиваются поверхность обрастаний, на которых сорбируются имеющиеся в потоке примеси. Результатом является возникновение вторичных загрязнений в водопроводных сетях и дефицита воды на отдельных участках, связанного с уменьшением диаметров труб.

Водопроводное хозяйство эксплуатируются недостаточно эффективно, что приводит к высокому уровню потребления энергии. Недостаточная эффективность работы сетей обусловлена низким уровнем автоматизации объектов и сооружений. В целях сокращения потерь воды в сетях водоснабжения и получения объективных данных о потреблении воды, необходима замена трубопроводов на изношенных участках сетей водоснабжения, а также урегулирование взаимоотношений с водоснабжающей организацией по объемам поставляемой воды.

##### 1.1.3 Описание существующей системы водоотведения

Основные показатели системы водоотведения:

- централизованная система водоотведения в поселении отсутствует;

- канализационные очистные сооруженияв поселении отсутствуют;

- сточные водыв поселении очистке не подлежат;

- канализационные сетив поселении отсутствуют.

Существующая система водоотведения Новосёловского сельского поселения нецентрали-зованная и представлена индивидуальными выгребами или надворными уборными Процент осна- щенности внутренней системой канализации не превышает 40 %.

Производственные и бытовые сточные воды не разделяются.

Для отведения поверхностных вод используется открытая сеть, состоящая, преимущественно, из придорожных канав, лотков, водопропускных труб на пересечениях дорог. Дождевые и талые сточные воды не очищаются и удаляются в близлежащие водоемы.

##### 1.1.4 Описание существующей системы газоснабжения

Основные показатели системы газоснабжения в 2014 г.:

- уровень газификации жилищного фонда природным газом – 0%.

В настоящее время территории Новоселовского сельского поселения не газифицирована.

##### 1.1.5 Описание существующей системы электроснабжения

Основные показатели системы электроснабжения в 2014 г.:

- количество подстанций 110/10 кВ – 1 ед.;

- протяженность воздушных линий ВЛ 10кВ – 35,7 км;

- протяженность воздушных линий ВЛ 0,4кВ – 69,16 км;

- количество трансформаторных подстанций до 400 кВа – 12 ед..

В настоящее время электроснабжение потребителей осуществляется от системы ОАО«ТРК». Электроснабжение бытовых потребителей и промышленных предприятий поселения осуществляется на напряжении 10 и 0,4 кВ с шин распределительных понижающих подстанций (ПС) через трансформаторные подстанции 10/0,4кВ (в количестве 12 шт).

Электрические сети напряжением 10кВ - 3-х проводные. Схема электроснабжения смешанная, выполненная проводом АС по опорам ВЛ.

Электрические сети напряжением 0,4 кВ — четырех проводные. Схема электроснабжения смешанная, как открытого типа выполненная проводом А по опорам ВЛ, так и силовыми кабелями 0,4 кВ проложенными в земле.

Оборудование  на подстанциях находится в удовлетворительном состоянии.

В п.Дальнее и п.Куржино электроэнергия вырабатывается дизель-генераторными электростанциями. Тарифы на электроэнергию высокие в следствие чего сложно организовать какую либо предпринимательскую деятельность или наладить переработку и выпуск продукции.

##### 1.1.6 Описание существующей системы сбора и утилизация твердых комунальных отходов

В задачу санитарной очистки муниципального образования входит сбор и вывоз твердых комунальных отходов (ТКО) от всех зданий и домовладений, а так же выполнение работ по летней и зимней уборке улиц в целях обеспечения чистоты проездов и безопасности движения.

- Нормы накопления отходов потребления для населения

| Наименование показателей | Единица потребления | Значение показателя | Приплотности |
| --- | --- | --- | --- |
| Твердые бытовые отходы (для жилого фонда) | м3/кг в год на 1 человека | 1,5 / 210 | 140 кг/ м3 |
| Твердые бытовые отходы (для граждан, проживающих в индивидуальных жилых домах) | м3/кг в год на 1 человека | 1,3 / 208 | 160 кг/ м3 |
| Сбор и вывоз крупногабаритных отходов (для жилого фонда) | м3/кг в год на 1 человека | 0,25 / 30 | 120 кг/ м3 |
| Сбор и вывоз крупногабаритных отходов (для граждан, проживающих в индивидуальных жилых домах) | м3/кг в год на 1 человека | 0,15 / 18 | 120 кг/ м3 |
| Жидкие отходы из выгребных ям | м3/кг в год на 1 человека | 18,25 / 18 250 |  |
| Твердые бытовые отходы (для садоводств) | м3/кг в год на 1 человека | 0,66 / 110 | 160 кг/ м3 |

На территории сельского поселения функционируют свалки ТБО, расположенная на южнее с. Новоселово  приблизительно в 2500 м.

По объемам вывозимых отходов большая часть твердых комунальных отходов населенного пункта (80-90 % всего объема ТБО) приходится на отходы населения, оставшаяся часть приходится на отходы организаций и предприятий.

Расчет твердых бытовых отходов от жилых домов производится по количеству жителей, от детских учреждений – по количеству мест; от спортивных сооружений – по общей площади; от клубов, кинотеатров – по количеству мест; от предприятий розничной торговли – по торговой площади; от объектов общественного питания – по количеству мест.

- Нормы накопления ТБО для жилищного фонда

| Объект накопления отходов | Среднегодовая норма накопления отходов на 1 жителя |  | При плотности |
| --- | --- | --- | --- |
|  | кг | м3 | кг/м3 |
| Жилой фонд /благоустроенный/ | 210 | 1,50 | 140 |
| Жилой фонд /неблагоустроенный/ | 208 | 1,30 | 160 |

Система сбора и вывоза отходов потребления по ряду пунктов не соответствует санитарно-техническим требованиям:

- отсутствуют места сбора отработанных компактных люминесцентных ламп, градусников  и других опасных отходов;

- на территории домовладений отсутствуют организованные места для сбора крупногабаритных отходов;

- отсутствует сеть пунктов приема вторичных отходов;

- отсутствие селективного сбора отходов от населения, в т.ч. опасных (люминесцентные лампы, использованные батарейки) и пластиковой тары, поток которой нарастает.

Система обезвреживания отходов по ряду позиций противоречит санитарно-гигиеническим требованиям в части отсутствия разработанной системы снижения объема отходов, поступающих на захоронение. Низкая активность населения, проживающего в частном жилом секторе, по заключению договоров на вывоз ТКО обусловливает образование мелких несанкционированных свалок.

##### 1.1.6 Описание существующей системы сбора и утилизация твердых комунальных отходов

Системы связи. Существующее положение

В настоящее время организациям и населению сельского поселения предоставляются следующие основные виды телекоммуникационных услуг:

- местная телефонная связь;

- универсальная телефонная связь с использованием таксофонов;

- телеграфная связь;

- услуги телефонной связи в выделенной сети;

- услуги подвижной радиотелефонной связи;

- услуги связи для цели эфирного вещания;

- почтовая связь;

- междугородная и международная связь;

- связь по передаче данных.

Система фиксированной связи:

Новоселовское сельское поселение радиофицировано и телефонизировано. Радиовещание осуществляется по проводной сети с помощью радиофидеров, но в настоящее время, всё большее количество пользователей используют приёмники FM частот.

На территории поселения расположена одна телефонная станция.

Почтовая связь.

Почтовые отделения связи предоставляют следующие виды услуг:

- прием и доставка письменной корреспонденции;

- прием и выдача бандеролей, посылок;

- доставка счетов, извещений, уведомлений;

- прием и оплата денежных переводов;

- доставка пенсий и пособий;

- прием коммунальных, муниципальных и других платежей;

- прием платежей за услуги электросвязи и сотовой связи;

- проведение подписной компании, доставка периодических изданий;

- реализация товаров розничной торговли, лотерей;

- телекоммуникационные и телеграфные услуги;

- продажа знаков ГЗПО.

Кроме традиционных услуг связи развитие получают услуги по передаче данных, телематические услуги. Развивается пользование сетью «Интернет». Количество образовательных учреждений подключенных к сети Интернет в сельском поселении — 100%.

Услуги сотовой подвижной связи.

Услуги подвижной сотовой связи в Новоселовском сельском поселении оказывают следующие операторы:ОАО "Вымпелком" (Билайн), ОАО "МегаФон" Сибирский филиал,ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС), Теле 2. Уровень покрытия территории поселения сетями сотовой связи 50%.

#### 2. План развития сельского поселения, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана

Целью разработки Программы комплексного развития территории Новоселовского сельского поселенияКолпашевского муниципального района Томской области является создание действенного инструмента управления развитием территории поселения в соответствии с действующим законодательством в интересах населения и государства.

Территориальное планирование направлено на определение функционального назначения территории поселения, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических, географических и иных факторов в целях:

- определения основных стратегических направлений сбалансированного развития территории поселения;

- создания условий для формирования комфортной среды проживания, трудовой деятельности и отдыха населения, проживающего на территории поселения.

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Новоселовского сельского поселенияКолпашевского муниципального района Томской области разрабатывается в полном соответствии с проектом генерального плана Новоселовского сельского поселения.

Планировочная организация территории сельского поселения и функциональное зонирование населенных пунктов

Планировочная организация территории сельского поселения включает в себя следующие элементы:

- Сельское поселение;

- Сельские населенные пункты;

- Планировочный микрорайон;

- Планировочный квартал;

- Сформированный земельный участок.

Территория сельского поселения определяется границей муниципального образования.

Территория сельского населенного пункта определяется границей сельского населенного пункта.

Планировочный микрорайон включает в себя межмагистральные территории или территории с явно выраженным определенным функциональным назначением. При определении границ планировочных микрорайонов на незастроенных территориях учитываются положения действующего генерального плана поселения и другой градостроительной документации.

Планировочный квартал включает территории, ограниченные жилыми улицами, бульварами, границами земельных участков промышленных предприятий и другими обоснованными границами. Планировочный квартал - это основной модульный элемент планировочного зонирования.

Планировочная организация территории сельского поселения складывалась под влиянием основных факторов: рельефа местности, водных объектов и сложившейся транспортной структуры. 	Градостроительный каркас, сформированный на протяжении многих этапов развития данной территории, соответствует характеру  традиционной системы расселения и представлен  шестью населенными пунктами, которые застроены, в основном, индивидуальной усадебной застройкой. Основными планировочными осями Новоселовского сельского поселения являются транспортные коридоры и водные объекты, вдоль которых сформировались селитебные территории населенных пунктов.

Основная часть территории в границах муниципального образования представлена землями сельскохозяйственного назначения и землями лесного фонда.

Существующая планировочная организация территории сельского поселения

Территорию Новоселовского сельского поселения, как и всего Колпашевского района по основной экономической специализации можно отнести к агропромышленной.Территория поселения характеризуется высоким процентом лесного фонда.

По территории сельского поселения протекает река Кеть. По всей территории сельского поселения есть множество озёр и прудов.

Основными планировочными осями Новоселовского сельского поселения являются транспортные коридоры и водные объекты, вдоль которых сформировались селитебные территории населенных пунктов.

В состав сельского поселения  входят 9 населенных пунктов: д. Белояровка, д. Мохово, п. Павлов Мыс, д. Родионовка, д. Типсино, д. Усть-Речка, д. Маракса, д.Юдино, с. Новоселово, п.Дальнее, п.Куржино

Можно сделать вывод, что поселение имеет ряд преимуществ, таких как рекреационные и территориальные ресурсы, аграрное «наследие» советских лет. При нахождении инвесторов, вполне возможно возрождение сельского поселения за счет создания зон рекреации, поселков сезонного проживания, реанимации недействующих сельскохозяйственных производств.

Планировочная организация и функциональное зонирование территории населенных пунктов Новоселовского сельского поселения

Одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности является функциональное зонирование территории, которое определяет условия ее использования.

Градостроительный кодекс РФ указывает на то, что  подготовленный и надлежащим образом утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Поскольку генеральный план поселения не является документом прямого действия, реализация его положений осуществляется через разработку правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий, расположенных в границах элементов планировочной структуры, градостроительных планов земельных участков. Поэтому назначенный для застройки участок, относящийся к какой-либо функциональной зоне генерального плана, получает градостроительные регламенты и разрешенный вид строительных преобразований из правил землепользования и застройки, приобретает точные юридически оформляемые границы из проектов планировки и межевания территории и, наконец, делится на застраиваемую и свободную от застройки части в градостроительном плане земельного участка.

Функциональное зонирование территории населенных пунктов сельского поселения произведено в соответствии с общей территориальной структурой производства и расселения, а так же в соответствии с природно-экологическим каркасом сельского поселения.

В результате функционального зонирования вся территория сельского поселения делится на функциональные зоны с рекомендуемыми для них различными видами и режимами хозяйственного использовании. Генеральным планом определяются количество и номенклатура функциональных зон территории сельского поселения:

1.Земельные участки в составе жилых зон предназначены для застройки жилыми зданиями, а также объектами культурно-бытового и иного назначения. Жилые зоны могут предназначаться для индивидуальной жилой застройки, малоэтажной смешанной жилой застройки, среднеэтажной смешанной жилой застройки и многоэтажной жилой застройки. Жилые зоны представлены во всех населенных пунктах. Проектом предлагается уплотнение существующей жилой застройки всех населённых пунктов.

2.Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными, предназначенными для общественного использования. Общественно-деловые зоны сформированы в разном объеме во всех населенных пунктах сельского поселения. Проектом генерального плана планируется строительство образовательных учреждений, объектов культурно-досугового назначения, спортивных и детских игровых площадок.

3.Земельные участки в составе производственных зон предназначены для застройки промышленными, коммунально-складскими, иными предназначенными для этих целей производственными объектами.

4.Земельные участки в составе зон инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для застройки объектами железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, инженерной инфраструктур. Проектом генерального плана предлагается строительство придорожного сервиса (д. Радионовка).

5.Земельные участки в составе рекреационных зон, в том числе земельные участки, занятые лесами, скверами, парками, садами, прудами, озерами, водохранилищами, используются для отдыха граждан и туризма. Проектом предлагается организация парков и рекреационных зон отдыха.

6.Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах - земельные участки, занятые пашнями, многолетними насаждениями, а также зданиями, строениями, сооружениями сельскохозяйственного назначения, - используются в целях ведения сельскохозяйственного производства. Проектом предлагается развитие сельскохозяйственных зон  в д. Юдино и д. Маракса.

7.Земельные участки в составе зон специального назначения предназначены для размещения кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других зонах.  Проектом предлагается расширение территории кладбища в д. Усть–Речка, д. Белофровка, с. Новоселово, а так же мероприятия по закрытию  свалок и полигонов ТБО и организация новых.

Село Новоселово

Является административным центром Новоселовского сельского поселения. Расположено в западной части сельского поселения. Территория населенного пункта имеет вытянутую в широтном направлении форму. Жилая зона представлена в основном индивидуальной застройкой с приусадебными участками и имеет сетку улиц, приближающуюся к регулярной. Село обеспечено практически всеми необходимыми для села объектами социальной инфраструктуры – администрация, дом культуры, библиотека, отделение почтовой связи, стадион, школа, ФАП, магазины, пилорама.

Деревня Маракса

Расположено в западной части сельского поселения. Территория населенного пункта имеет вытянутую в горизонтальном  направлении форму. Жилая зона представлена в основном индивидуальной застройкой с приусадебными участками и имеет сетку улиц, приближающуюся к регулярной. Село обеспечено практически всеми необходимыми для села объектами социальной инфраструктуры –дом культуры, библиотека, отделение почтовой связи, стадион, школа, ФАП, магазины, пилорама.

Деревня Павлов Мыс

Расположена в юго-западной части поселения. Жилая зона представлена индивидуальной застройкой с приусадебными участками. В деревни располагается только магазин.

Деревня Белояровка

Располагается восточнее д. Павлов Мыс, вдоль а/д Колпашево-Белый Яр и с. Новоселово дорогой регионального значения. Жилая зона представлена индивидуальной застройкой с приусадебными участками. Деревня обеспечена практически всеми необходимыми для села объектами социальной инфраструктуры – администрация, дом культуры, библиотека, отделение почтовой связи, ФАП, магазины. Проектом предлагается развитие рекреационной зоны.

Деревня Типсино

Располагается в центральной части поселения, вдоль а/д Колпашево-Белый Яр, приблизительно в 8-10 км от д. Белояровка. Жилая зона представлена индивидуальной застройкой с приусадебными участками.  Деревня находится на стадии затухания, проектом предлагается реанимирование  населенного пункта с  развитием жилой зоны, объектов социального обслуживания и рекреационной зоной.

Деревня Родионовка

Располагается восточнее д. Типсино на рассточнии 3-5 км. Деревня находится на стадии затухания, проектом предлагается реанимирование населенного пункта с  развитием жилой зоны, объектов социального обслуживания и рекреационной зоной.

Деревня Усть-Речка

Расположена восточнее д. Родионовка по правому берегу реки. Жилая зона представлена индивидуальной застройкой с приусадебными участками.  Деревня находится на стадии затухания, проектом предлагается реанимирование  населенного пункта с  развитием жилой зоны, объектов социального обслуживания и рекреационной зоной

Деревня Юдино

Расположена в восточной части поселения, на расстоянии 25-20 км от д. Усть-Речки . Жилая зона представлена индивидуальной застройкой с приусадебными участками. На территории  населенного пункта располагается СДК, библиотека,магазин. Проектом предусмотрено развитие социальной инфраструктура, строительство придорожного сервиса.

Деревня Мохово

Расположена восточнее д. Юдино. Жилая зона представлена индивидуальной застройкой с приусадебными участками.  На территории  населенного пункта располагается школа, ФАП ,магазин. Проектом предусмотрено развитие социальной инфраструктура.

Задачами территориального планирования в сфере административно территориального устройства является приведение границ муниципального образования и населенных пунктов поселения в соответствии требованиям федерального и областного законодательства.

Границы  и статус территории сельского поселения установлены  от 10.09.2004 № 203-ОЗ «О наделении статусом муниципального района, сельского поселения и установлении границ муниципального образования Томской области»

Изменение границ муниципального образования не планируется.

Границы населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения, не утверждены в установленном порядке, и в настоящее время определяются границами кадастровых блоков.Мероприятиями Генерального плана предусматривается подготовка соответствующей документации для утверждения границ населенных пунктов поселения. Однако утверждение границ населенных пунктов поселения потребует дополнительных мероприятий по определению координат характерных точек границ, поскольку, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 18 августа 2008 г. N 618 «Об информационном взаимодействии при ведении государственного кадастра недвижимости» орган местного самоуправления представляет в орган кадастрового учета выписку из утвержденного генерального плана, содержащую схемы, на которых отображены границы населенных пунктов, выписку из землеустроительного дела с картой-планом объекта землеустройства, содержащую текстовое и графическое описания местоположения границы населенного пункта и перечень координат характерных точек границы населенного пункта либо устанавливаемых или изменяемых участков границы населенного пункта в принятой системе координат дежурной кадастровой карты. Порядок предоставления и состав документов для внесения в государственный кадастр недвижимости сведений о границах населенных пунктов, а также изменений в характеристики земельных участков, включенных в границы населенных пунктов или исключенных из границ, регулируется Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости» от 24.07.07 № 221, Федеральным законом «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» от 21.12. 2004 г. №172-ФЗ.

Границы населенных пунктов меняются в:

- с. Новоселово – включение участка площадь 24,5 га;

- д. Маракса – включение участков: №1 площадью- 35,7 га, №2 площадью – 45га;

- д. Типсино – включение участка площадь 31,3 га;

- д. Усть-Речка – включение участка площадь 32,4 га.

- Показатели нового жилищного строительства по Новоселовскому сельскому поселениюНовоселовского муниципального района на расчетный срок

| № п/п | Показатели, единицы измерения | Единица измерения | 1-я очередь 2022 год | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проектная численность населения поселения | тыс. чел | 1923 | 1884 |
|  | Средняя жилищная обеспеченность | м2общ.пл./чел. | 17,32 | 17,67 |
|  | Требуемый жилой фонд | тыс. м2 | 48,1 | 47,1 |
|  | Естественная убыль жилого фонда | тыс. м2 | – | – |
|  | Сохраняемый жилой фонд | тыс. м2 | 33,3 | 33,3 |
|  | Объём нового жилищного строительства | тыс. м2 | – | – |

На данный момент, касательно жилищного фонда на территории поселения выявлен ряд проблем:

- необходимо строительство муниципального жилья;

- требуется строительство домов усадебного типа по программе «Доступное жилье», предназначенных для молодых специалистов и молодых семей;

- на территории поселения имеется ветхий жилой фонд, требующий сноса и расселение проживающих граждан в соответствии с действующим законодательством.

Демографический прогноз развития Новоселовского сельского поселения на период до 2032 года построен:

- с учетом данных проекта Генерального плана МО;

- с учетом планов по строительству нового жилья и реализации инвестиционных проектов.

Прогнозируемая динамика роста численности населения Новоселовского сельского поселения на период до 2032 года представлена на рисунке 1.3.

- Прогнозируемая динамика численности населения Новоселовского сельского поселения на период до 2032 года с учетом реализации генерального плана развития сельского поселения, чел.

Построенный прогноз свидетельствует о стабильной, и, возможно, скачкообразной тенденции уменьшения численности населения Новоселовского сельского поселения. Предполагается, что в муниципальном образовании Новоселовское сельское поселение сохранится убывающая динамика прироста населения.

- Мероприятия по модернизации и развитию инженерной  инфраструктуры сельского поселенияи усовершенствования системы сбора и вывоза ТКО

| № пп | Наименование мероприятия |  | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |
| 1. Водоснабжение |  |  |  |
| 1.1. |  | Водоснабжение площадок нового строительства рекомендуется осуществляется прокладкой новых водопроводных сетей в зонах водоснабжения от соответствующих водоводов. | Первая очередь, расчетный срок |
| 1.2. |  | Установка водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды отдельнымиводопотребителями и ее экономии | Первая очередь |

Продолжение таблицы 1.10

| 1 |  | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3. |  | Реконструкция существующих водоводов в точках подключения новых районов с использованием современных технологий прокладки и восстановления инженерных сетей | Первая очередь |
| 1.4. |  | Оборудование всех объектов водоснабжения системами автоматического управления и регулирования | Первая очередь |
| 1.5. |  | Реконструкция существующих водонасосных станций и существующих водозаборов, с учетом увеличения их производительности | Первая очередь |
| 1.6. |  | Предусмотреть и благоустроить территорию зон санитарной охраны на водозаборах | Первая очередь |
| 1.7. |  | Произвести тампонаж не использующихся скважин для исключения опасности загрязнения используемых подземных вод. | Первая очередь |
| 1.10. |  | Установить на существующих водозаборах локальные установки по доочистке воды, для приведение ее в соответствие с нормами СанПиН 2.1.41110-02. | Первая очередь |
| 2.0 |  | Внедрение современных станций водоподготовки | Первая очередь |
| 2. Водоотведение |  |  |  |
| 2.1. | Произвести изыскательские и проектные мероприятия по размещению и строительству системы канализации и очистных сооружений. |  | Первая очередь |
| 2.2. | Проектирование и строительство системы ливневой канализации и сооружений по очистке поверхностного стока. |  | Первая очередь, расчетный срок |
| 2.3. | Замена существующих самотечных коллекторов в точках подключения новых районов (с использованием новых технологий прокладки инженерных сетей). |  | Первая очередь |
| 2.4. | Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда предусмотреть через проектируемые самотечные коллекторы диаметрами 150-300 мм с отводом через существующие сети канализации |  | Первая очередь |
| 2.5. | Самотечные сети канализации прокладывать из асбестоцементных или пластмассовых труб, напорные сети – из чугунных напорных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых труб |  | Первая очередь |
| 2.6 | Снижение водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий. |  | Первая очередь |
| 2.7. | Организация централизованных систем водоотведения |  | Первая очередь |
| 2.8 | Строительство канализационных очистных сооружений |  | Первая очередь |
| 3. Газоснабжение |  |  |  |
| 3.1. | Строительство межпоселковых газопроводов высокого и среднего давления |  | Первая очередь |
| 3.2. | Строительство уличных газопроводов низкого давления |  | Первая очередь, расчетный срок |
| 3.3. | Реконструкция и ведомственных муниципальных котельных с переводом на газообразное топливо |  | Расчетный срок |
| 4. Теплоснабжение |  |  |  |
| 4.1. | Применение газа на всех источниках теплоснабжения (котельных, локальных систем отопления в малоэтажной застройке района), как более дешёвого и экологического вида топлива. |  | Первая очередь, расчетный срок |

Продолжение таблицы 1.10

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 4.2. | Реконструкция и переоборудование изношенных котельных и тепловых сетей социально значимых объектов. | Первая очередь |
| 4.3. | Внедрение приборов и средств учёта и контроля расхода тепловой энергии и топлива. | Первая очередь, расчетный срок |
| 4.4. | Применение для строящихся тепловых сетей прокладки труб повышенной надёжности (с долговечным антикоррозийным покрытием, высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона или пенополиуретана и наружной гидроизоляцией). | Первая очередь |
| 4.5. | Использование для районов нового строительства блок-модульных котельных (БМК) полной заводской готовности, для индивидуальной застройки — автономные генераторы тепла, работающие на газе | Первая очередь |
| 5. Электроснабжение |  |  |
| 5.1. | Потребности в электроэнергии объектов, располагаемых на перспективных площадях строительства, принимаются, по мере реализации на них инвестиционных проектов | Первая очередь, расчетный срок |
| 5.2. | Переоборудование систем электроснабжения жилого фонда в связи с использованием более энергопотребляющей бытовой техники | Первая очередь |
| 5.3. | Развитие сетевых объектов путем реконструкции существующих подстанций с заменой трансформаторов на более мощные и установкой дополнительных трансформаторов | Первая очередь |
| 5.4 | Проведение технико-экономической оценки использования на территории Колпашевского района теплонасосных установок, ветроэнергетических установок и солнечных коллекторов для нужд отопления и электроснабжения индивидуального жилого и общественно-делового фондов. | Первая очередь |
| 5.5. | Ввод в эксплуатацию экономически эффективных теплонасосных установок, ветроэнергетических установок и солнечных коллекторов для выработки электрической и тепловой энергии в индивидуальном жилом и общественно-деловом фондах Колпашевского района. | Расчетный срок |
| 6. Связь |  |  |
| Развитие сетей фиксированной связи |  |  |
| 6.1. | Постепенный переход от существующих сетей с технологией коммуникации каналов к мультисервисным сетям с технологией коммуникации пакетов. | Расчетный срок |
| 6.2. | Телефонизация вновь строящихся объектов в рамках формирования широкополосных абонентских сетей доступа, обеспечивающих абонентов наряду с телефонной связью услугами по передаче данных и видеоинформации. | Первая очередь |
| Развития телекоммуникационных сетей |  |  |
| 6.3. | Расширение сети «Интернет». | Первая очередь |
| 6.4. | Строительство широкополосных интерактивных телевизионных кабельных сетей и сетей подачи данных с использованием новых технологий. | Первая очередь, расчетный срок |
| 6.5. | Обеспечение доступа сельского населения к универсальным услугам связи. | Расчетный срок |
| Развитие сетей сотовой подвижной связи |  |  |
| 6.6. | Постепенная замена аналоговых сетей цифровыми. | Расчетный срок |
| 6.7. | Повышение степени проникновения сотовой подвижности | Первая очередь, расчетный срок |

Продолжение таблицы 1.10

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 6.8. | Увеличение числа абонентов | Первая очередь, расчетный срок |
| Развитие систем телевидения, радиовещания и СКТ |  |  |
| 6.8. | Переход на цифровое телевидение стандарта DVB. | Расчетный срок |
| 6.9. | Реализация наземных радиовещательных сетей на базе стандарта цифрового телевизионного вещания DVD. | Расчетный срок |
| 6.10. | Объединение сетей кабельного телевидения в единую областную сеть с использованием волоконно-оптических линий. | Расчетный срок |
| Развитиепочтовойсвязи |  |  |
| 6.11. | Техническое перевооружение и внедрение информационных технологий почтовой связи. | Расчетный срок |
| 6.12. | Улучшение скорости качества обслуживания. | Первая очередь |

Прогноз потребности в коммунальных ресурсах в муниципальном образовании Новоселовское сельское поселениена период до 2032 г. представлен в таблице 1.11.

- Прогноз спроса на коммунальные ресурсы Новоселовского сельского поселения на 2015-2032гг.

| Наименование | Ед. изм. | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | I очередь 2022 год | II очередь 2032 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой энергии, всего | тыс. Гкал | 440,49 | 444,89 | 110,17 | 111,27 | 112,39 | 113,51 | 114,65 | 115,79 |
| 2) ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление воды, всего | тыс. м3 | 17,8 | 17,9 | 18,02 | 18,1 | 18,2 | 18,3 | 18,4 | 18,5 |
| 3) ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отведение сточных вод, всего | тыс. м3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4) ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроснабжение, всего | МВт.ч | 278,8 | 277,3 | 275,8 | 274,4 | 272,9 | 271,4 | 269,9 | 264,4 |
| 5) ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газоснабжение, всего | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## 3. Мероприятия и целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельских поселений, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204 (таблица 12):

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

- показатели воздействия на окружающую среду.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры Новоселовского сельского поселения применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Новоселовского сельского поселения без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной – интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения сельского поселения  являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение энергосбережения;

- снижение уровня потерь и неучтенных расходов воды к 2032 г.;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоотведения являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения;

- обеспечение энергосбережения.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем теплоснабжения сельского поселения  являются:

- обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии от источника до потребителя;

- улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения;

- обеспечение энергосбережения;

- снижение уровня потерь тепловой энергии к 2032 г.;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем газоснабжения сельского поселения  являются:

- обеспечение бесперебойной подачи газа от источника до потребителя;

- повышение надежности работы объектов газоснабжения;

- обеспечение энергосбережения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе газоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем электроснабжения сельского поселения  являются:

- обеспечение бесперебойной подачи электрической энергии от источника до потребителя;

- улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе электроснабжения;

- обеспечение энергосбережения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе электроснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем утилизации, обезвреживания и захоронения ТКОсельского поселения  являются:

- повышение уровня надежности и бесперебойности предоставляемой услуги;

- улучшение экологической обстановки поселения.

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки и мероприятия по их доведению до заданного уровня приведены ниже.

#### 3.1 Показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки поселения, на основании выданных разрешений на строительство объектов капитального строительства, технических условий на подключение объектов капитального строительствак системам коммунальной инфраструктуры, планируемых сроков реализации застройки в соответствии с генеральным планом поселения и генеральным планом городского округа

На период действия генерального плана, ввода нового жилья не планируется.

#### 3.2 Показатели надежности функционирования каждой системы коммунальной инфраструктуры, перспективы их развития, а также показатели качества коммунальных ресурсов

- Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктурыНовоселовского сельского поселения приведены в таблице 1.12.

- Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктурыНовоселовского сельского поселения  до 2032 года

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020-2032г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | % | 83,74 | 84 | 84,5 | 85 | 85,5 | 95 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 0,112 | 0,099 | 0,087 | 0,075 | 0,070 | 0,050 |
| 1.2 | Перебои в снабжении потребителей | час/чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 1.4 | Уровень потерь | % | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 1.5 | Износ системы коммунальной инфраструктуры | % | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 | 20 |
| 1.6 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 31 | 29 | 27 | 25 | 23 | 10 |
| 2 | Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Уровень загрузки производственных мощностей | % | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 62 |
| 2.2 | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета | % | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |

Продолжение таблицы 1.12

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Показатели качества предоставляемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Соответствие качества воды установленным требованиям, % | % | 79 | 80,8 | 82,5 | 84 | 85,8 | 100 |
| 4. | Доступность водоснабжения для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Индекс нового строительства | % | 1,22 | 1,09 | 0,98 | 0,89 | 0,82 | 0,8 |
| 4.2. | Водопотребление | тыс.м3 | 17,8 | 17,9 | 18,02 | 18,1 | 18,2 | 18,5 |
| 4.3. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 55,0 | 100 |
| 5 | Эффективность деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Эффективность использования энергии | кВт∙ч/м3 | 1,55 | 1,5 | 1,44 | 1,4 | 1,35 | 1,3 |
| Водоотведение и очистка сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Перебои в снабжении потребителей | час./чел. | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Износ систем коммунальной инфраструктуры | % | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Показатели качества поставляемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Соответствие качества сточных вод установленным требованиям, % | % | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Уровень загрузки производственных мощностей: канализационных насосных станций | % | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Уровень загрузки производственных мощностей: канализационных очистных сооружений | % | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Доступность услуги водоотведения и очистки сточных вод для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. | Индекс нового строительства | % | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | Удельное водоотведение | м3/чел. | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Эффективность деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) | кВт.ч/м3 | - | - | - | - | - | - |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Аварийность системы | ед./км | 0,65 | 0,6 | 0,55 | 0,5 | 0,45 | 0,1 |
| 1.2 | Перебои в снабжении потребителей | час/чел. | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,00 |
| 1.3 | Продолжительность оказания услуг | час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 1.4 | Уровень потерь | % | 14,3 | 14,0 | 13,8 | 13,6 | 13,4 | 12,0 |
| 1.5 | Коэффициент потерь | Гкал/км | 0,216 | 0,215 | 0,214 | 0,213 | 0,212 | 0,202 |

Продолжение таблицы 1.12

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 15 |
| 1.7 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 3,1 | 2,8 | 2,5 | 2,1 | 1,7 | 0,8 |
| 2 | Доступность теплоснабжения для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге | % | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 2.2. | Теплопотребление | Гкал | 440,5 | 444,9 | 110,2 | 111,3 | 112,4 | 113,51 |
| 3 | Экономическая эффективность деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Эффективность использования персонала (трудоемкость производства) | чел./км. | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 3.2. | Производительность труда | Гкал./чел. | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Аварийность системы | ед./км | 0,2 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,04 |
| 1.2 | Перебои в снабжении потребителей | час/чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Продолжительность оказания услуг | час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 1.4 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 50,0 | 45,0 | 40,0 | 35,0 | 30,0 | 10,0 |
| 1.5 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 44 | 39 | 35 | 30 | 26 | 8 |
| 2 | Доступность услуги электроснабжения для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2. | Индекс нового строительства | % | 0,98 | 0,89 | 0,82 | 0,8 | 0,78 | 0,7 |
| 2.3. | Удельное электропотребление | кВт/чел. | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 |
| 3 | Экономическая эффективность деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Объем отпуска в сеть | МВт ч. | 278,8 | 277,3 | 275,8 | 274,4 | 272,9 | 264,4 |
| 3.2. | Уровень потерь | % | 12,2 | 12,1 | 12,0 | 11,9 | 11,8 | 10,8 |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Перебои в снабжении потребителей | час/чел. | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час/день | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Уровень потерь | % | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Износ системы коммунальной инфраструктуры | % | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Уровень загрузки производственных мощностей | % | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета | % | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Доступность услуги газоснабжения для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1.12

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге | % | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Удельное газопотребление | м3/чел. | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Эффективность деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) | кВт.ч/м3 | - | - | - | - | - | - |

#### 3.3 Мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение электро-, газо-, тепло-,водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства

##### 3.3.1 Мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное электроснабжение:

- прокладка новых ВЛ 10 кВ;

- применение новых технологий – однопроводная передача электроэнергии (самонесущий изолированный провод), что значительно сократит потери и улучшит качество электроэнергии;

- демонтаж воздушных линий, а также опор, смонтированных без учета плановой застройки и затрудняющих новое строительство,а также перенос их на другие участки;

- выполнить уличное освещение энергосберегающими светильниками типа РТУ с ртутными лампами ДРЛ-125 на металлических стойках.

##### 3.3.2 Мероприятия,направленные на качественное и бесперебойное газоснабжение:

Мероприятий не предусмотрено.

##### 3.3.3 Мероприятия,направленные на качественное и бесперебойное теплоснабжение:

- отопление индивидуальной застройки от местных источников (поквартирных теплогенераторов);

- определить в зонах централизованного теплоснабжения жилищный фонд, переводимый на локальные (индивидуальные) теплосистемы;

- применение систем индивидуального (автономного) теплоснабжения в малоэтажной застройке, мелких предприятиях и общественных зданиях.

##### 3.3.4 Мероприятия,направленные на качественное и бесперебойное водоснабжение:

- бурение, обустройство и ввод в эксплуатацию новых водозаборных скважин вне жилой застройки;

- разработка проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения, обустройство и соблюдение в их границах всех нормативных регламентов;

- оформление лицензий на водопользование, упорядочение и контроль при лицензировании водопользователей;

- предотвращение загрязнения и истощения источников питьевого водоснабжения за счет ликвидации непригодных к дальнейшей эксплуатации скважин;

- строительство водоочистных сооружений;

- прокладка водопроводных сетей в районах села, не имеющих водопровода;

- организация летнего речного водозабора технической воды.

##### 3.3.5 Мероприятия,направленные на качественное и бесперебойное водоотведение:

Мероприятий не предусмотрено.

#### 3.4 Мероприятия по улучшению качества услуг организаций, эксплуатирующих объекты, используемые для утилизации, обеззараживания и захоронения твердых бытовых отходов, в целях обеспечения потребности новых объектов капитального строительства в этих услугах

Для улучшения качества услуг организаций, используемые для утилизации, обеззараживания и захоронения ТБО, необходимы следующие мероприятия:

- разработка схемы санитарной очистки территории с соблюдением требований «Санитарных правил содержания территорий населенных мест» (СанПиН 42-128-4690-88);

- переход на весовой способ учета отходов, вывозимых на полигон. Оборудование полигона весовой установкой;

- приобретение мусоровозов, а также сменных контейнеров.

#### 3.5 Мероприятия, направленные на повышение надежности электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения и качества коммунальных ресурсов

##### 3.5.1 Мероприятия, направленные на повышение надежности электроснабжения:

- строительство безопасных и надежных закрытых КТП 10/0,4 кВ с различной мощностью при освоении новых земельных участков в целях жилищного, гражданского и промышленного строительства, с применением энергосберегающих технологий и современных материалов.

##### 3.5.2 Мероприятия, направленные на повышение надежности газоснабжения

На период действия Генерального плана Новоселовского сельского поселения мероприятия,направленные на повышение надежностигазоснабжения не запланированы.

##### 3.5.3 Мероприятия, направленные на повышение надежности теплоснабжения

- реконструкция изношенной части теплосети на современные трубопроводы;

- перекладка аварийных и изношенных тепловых сетей с применением современных технологий прокладки трубопроводов и использованием теплосети с пенополиуретановой изоляцией и системой индикации протечек.

##### 3.5.4 Мероприятия, направленные на повышение надежности водоснабжения

- техническая реконструкция существующих водозаборных скважин;

- реконструкция существующих сетей на участках, требующих замены.

##### 3.5.5 Мероприятия, направленные на повышение надежности водоотведения

На период действия Генерального плана Новоселовского сельского поселения мероприятия,направленные на повышение надежностиводоотведения не запланированы.

#### 3.6 Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, и объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов

##### 3.6.1 Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав системыэлектроснабжения:

- для пищеприготовления предусмотреть использование плит на природном газе, что значительно сократит расход электроэнергии;

- для электроснабжения объектов первой категории надежности предусмотреть дизельные генераторные подстанции с 3-х дневным запасом топлива;

- использовать альтернативные, возобновляемые источники электроэнергии – солнечные и ветровые установкидля поддержания энергосберегающей политики РФ.

##### 3.6.2 Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав системыгазоснабжения

- перевод существующих источников, работающих на твердом топливе, на газовое топливо.

##### 3.6.3 Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав системытеплоснабжения:

- утепление «теплового контура» существующего жилого и общественного фондов, находящихся в зонах централизованного теплоснабжения;

- оборудование потребителей тепла теплосчётчиками для ведения теплоизмерений и планирования тарифной системы;

- утепление «теплового контура» существующего жилого и общественного фондов, отапливаемых от централизованных источников тепла;

- реконструкция и замена существующего оборудования котельных на более технологичное и эффективное;

- реконструкции и модернизации существующих котельных (в том числе связанных с переводом их на газовое топливо);

- строительство современных маломощных энергоэффективных автоматизированных блочно-модульных котельных.

##### 3.6.4 Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав системыводоснабжения:

- введение повсеместного приборного учета расхода подаваемой воды;

- внедрение водосберегающих технологий;

- применение современных инженерно-технических решений в работе систем водоснабжения;

- внедрение автоматических систем регулирования работы сооружений водоснабжения.

##### 3.6.5 Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав системы водоотведения

Мероприятий не предусмотренно.

##### 3.6.6 Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов

- замена ламп накаливания на лампы энергосберегающие.

#### 3.7 Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации на территории поселения, городского округа, с учетом достижения организациями, оказывающими услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду

- организация сбора отходов в жилых зонах на специальных площадках с контейнерами;

- обеспечение раздельного сбора токсичных отходов (батареек, люминесцентных ламп, аккумуляторов и т.д.) с их последующим вывозом на переработку или захоронение;

- организация раздельного сбора отходов, которые могут быть сданы на переработку: стекло, макулатура, пластмассы, металлолом;

- заключение договора на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку;

- утилизации биологических отходов в скотомогильник (биотермическую яму).

#### 3.8 Мероприятия, предусмотренные программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности поселения

Администрацией Новоселовского района разработана «Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Новоселовского района на период с 2014 по 2017 годы».

Финансирование Программы осуществляется: на основе договоров за счет предприятий и организаций, участвующих в реализации программы, бюджетов:

-федеральный бюджет,

-областной бюджет,

-местный бюджет,

-внебюджетные источники в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В программе энергосбережения произведен расчет потенциала экономии электроэнергии при замене ламп ДРЛ (Дуговых ртутных ламп) на натриевые лампы серии ДНаТ (Натриевые лампы высокого давления) с более высокой светоотдачей и большим сроком службы при сохранении фактического уровня освещенности и светового потока. Анализ состояния систем наружного освещения показывает, что при замене ламп ДРЛ на ДНАТ уменьшается фактическое количество ламп и потребление элетроэнергии. Период окупаемости меньше полгода. Существенную экономию расхода электроэнергии на освещение можно получить с помощью рациональной системы управления освещением. Такие системы осуществляют включение и отключение осветительных приборов при следующих условиях:

- в зависимости от уровня естественной освещенности (н.р., по сигналам фотоэлементов);

- при достижении определенного времени суток (н.р., по сигнальным таймерам);

- при нажатии кнопок управления вручную;

- при поступлении сигналов от датчиков присутствия.

Для реализации «Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Колпашевского района на период с 2014 по 2017 годы» необходимо провести инвентаризацию, а также дальнейшую установку приборов учета в домах, где они отсутствуют.

#### 3.9 Действующие тарифы,на ресурсы, продукцию и услуги организаций, осуществляющих электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и организаций, оказывающих услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов (далее – тарифы), утвержденные уполномоченными органами

Действующие тарифы на коммунальные ресурсы и услуги Новоселовского сельского поселения приведены в таблице 1.13.

- Действующие тарифы на коммунальные ресурсы и услуги

| № п/п | Тарифы | Ед. изм. | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тариф на электроэнергию | Руб./кВт ч | 2,28 |
| 1.1. | Тариф на электроэнергию , вырабатываемой ДЭС в п.Дальнее | Руб./кВт ч | 29,52 |
| 1.2. | Тариф на электроэнергию , вырабатываемой ДЭС в п.Куржино | Руб./кВт ч | 32,68 |
| 2 | Тариф на природный газ | Руб./ м3 | - |
| 3 | Тариф на тепловую энергию | Руб/Гкал | 3570,83 |
| 4 | Тариф за холодное водоснабжение | Руб./м3 | 124,32 |
| 5 | Тариф за водоотведение при наличии приборов учета | Руб./ м3 | - |
| 6 | Тариф за горячее водоснабжение | Руб./м3 | - |
| 7 | Тариф за услуги по утилизации ТБО | Руб./м2. | - |

3.10 Прогноз роста тарифов на ресурсы, продукцию и услуги организаций, осуществляющих электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и организаций, оказывающих услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, исходя из долгосрочных параметров развития экономики с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой

Перспективные тарифы на ресурсы, продукцию и коммунальные услуги Новоселовского сельского поселения приведены в таблице 1.14.

- Перспективные тарифы на ресурсы, продукцию и коммунальные услуги

| Тарифы | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф электроэнергию | Руб./кВт ч | 2,28 | 2,51 | 2,75 | 3,03 | 3,33 |
| Тариф на электроэнергию , вырабатываемой ДЭС в п.Дальнее | Руб./кВт ч | 29,52 | 31,59 | 33,80 | 36,16 | 38,70 |
| Тариф на электроэнергию , вырабатываемой ДЭС в п.Куржино | Руб./кВт ч | 32,68 | 34,97 | 38,46 | 42,31 | 46,54 |
| Тариф на газ | Руб./м3 | - | - | - | - | - |
| Тариф на тепловую энергию (средний) | Руб./Гкал | 3981,96 | 4204,95 | 4440,43 | 5228,98 | 6866,51 |
| Тариф на холодное водоснабжение | Руб./м3 | 144,47 | 155,74 | 167,89 | 210,32 | 306,17 |
| Тариф на горячее водоснабжение | Руб./м3 | - | - | - | - | - |
| Тариф на водоотведение | Руб./м3 | - | - | - | - | - |
| Тариф за услуги по утилизации ТБО | Руб./ м2 | 1,74 | 1,77 | 1,81 | 1,92 | 2,12 |

#### 3.11 Оценка доступности для абонентов и потребителей платы за коммунальные услуги, в том числе оценка совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, с учетом затрат на реализацию программы на соответствие критериям доступности

- Согласно Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 23 августа 2010 г. N 378 "Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги" оценка доступности для граждан прогнозируемой платы за коммунальные услуги по критерию "доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи" проводится путем сопоставления прогнозируемой доли расходов средней семьи (среднего домохозяйства) на жилищно-коммунальные услуги (а в их составе на коммунальные услуги) в среднем прогнозном доходе семьи со значением соответствующего критерия.

Если рассчитанная доля прогнозных расходов средней семьи на коммунальные услуги в среднем прогнозном доходе семьи в рассматриваемом муниципальном образовании превышает заданное значение данного критерия, то необходим пересмотр проекта тарифов ресурсоснабжающих организаций или выделение дополнительных бюджетных средств на выплату субсидий и мер социальной поддержки населению.

При определении критерия доли расходов на жилищно-коммунальные услуги, а в их составе на коммунальные услуги в конкретных субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях учитываются среднедушевые доходы населения в них, а также обеспеченность коммунальными услугами и особенности их предоставления.

Структура населения Новоселовского сельского поселения по трудоспособности согласно генеральному плану:

- младше трудоспособного возраста 433 человека (18,0%);

- в трудоспособном возрасте 1088 человек (60,4%);

- старше трудоспособного возраста 466 человек (21,6%).

Расчет доли расходов населения на содержание жилья и коммунальные услуги в муниципальное образование Новоселовское сельское поселение на период 2016-2032 приведен в таблице 1.15.

- Расчет доли расходов населения на содержание жилья и коммунальные услуги в муниципальное образование Новоселовское сельское поселение в 2016-2032 гг.

| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2025 | 2026-2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стоимость предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг, тыс. руб. | 2117,22 | 2263,11 | 2419,01 | 2586,37 | 2764,08 | 3083,87 | 3398,44 | 4790,87 |
| водоснабжение | 1929,446 | 2068,476 | 2218,478 | 2378,158 | 2549,265 | 2856,626 | 3159,03 | 4505,442 |
| электроснабжение | 187,77 | 194,64 | 200,53 | 208,21 | 214,81 | 227,25 | 239,41 | 285,43 |
| газоснабжение | – | – | – | – | – | – | – | – |
| отопление | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Количество проживающих, тыс.чел. | 1,987 | 1,976 | 1,966 | 1,955 | 1,944 | 1,934 | 1,923 | 1,884 |
| Стоимость коммунальных услуг в расчете на 1 человека в месяц, руб. | 532,77 | 572,65 | 615,21 | 661,47 | 710,93 | 797,28 | 883,63 | 1271,46 |
| Средняя заработная плата в расчете на 1 работника, руб. | 31 021 | 31 952 | 32 911 | 33 898 | 34 915 | 35 962 | 39 297 | 48 330 |
| Доходы трудоспособного населения в год, млн. руб. | 0,41 | 0,415 | 0,43 | 0,44 | 0,45 | 0,457 | 0,497 | 0,599 |
| Численность занятых в экономике, тыс. чел. | 1,088 | 1,082 | 1,076 | 1,071 | 1,065 | 1,059 | 1,053 | 1,032 |
| Количество пенсионеров, тыс.чел. | 0,466 | 0,464 | 0,461 | 0,459 | 0,456 | 0,454 | 0,451 | 0,442 |
| Доход пенсионеров в год,тыс. руб. | 66913,87 | 73052,16 | 78963,77 | 84977,42 | 90736,7 | 96625,73 | 102232,7 | 106313,4 |
| Средний доход на 1 чел. в месяц, руб. | 3387,97 | 3717,97 | 4038,08 | 4368,96 | 4690,48 | 5019,79 | 5342,13 | 5674,73 |
| Доля расходов на жилье и коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | 10,48% | 10,27% | 10,16% | 10,09% | 10,10% | 10,59% | 11,03% | 14,94% |

- Оценка доступности платы за коммунальные услуги для населения сельского поселения  на 01.01.2015 г. приведена в разделе IIОбосновывающие материалы п. 9.

## 4. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

- проекты, реализуемые действующими на территории Новоселовского сельского поселения организациями;

- проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии);

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием сельского поселения;

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Выбор формы реализации инвестиционных проектов определяется структурой источников финансирования мероприятий и степенью участия организаций коммунального комплекса в их реализации.

При этом реализация инвестиционных проектов действующих на территории сельского поселения организациями должна учитывать возможность привлечения ими сторонних исполнителей работ (подрядных организаций).

Выбор формы реализации инвестиционных проектов должен основываться совокупной оценке следующих критериев:

- источник финансирования инвестиционных проектов (бюджетный, небюджетный);

- технологическая связанность реализуемых инвестиционных проектов с существующей коммунальной инфраструктурой;

- экономическая целесообразность выбора формы реализации инвестиционных проектов, основанная на сопоставлении расходов на организацию данных форм.

Исходя из приведенных критериев, рассмотрены возможные формы реализации инвестиционных проектов на территории Новоселовского сельского поселения.

Инвестиционные проекты в сфере электроснабжения планируется реализовать за счет бюджетных и внебюджетных источников, технологически связанных с инфраструктурой действующих на территории поселения территориальных сетевых организаций.

Инвестиционные проекты в сфере теплоснабжения планируется реализовать за счет бюджетных и внебюджетных источников. Возможность реализации инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения с привлечением сторонних инвесторов на конкурсной основе должна рассматриваться с учетом условий договоров аренды имущественного комплекса. Исходя из приведенных условий инвестиционные проекты, реализуемые в системе электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения целесообразно осуществлять действующими организациями «Томскоблгаз», ОАО «Томская энергосбытовая компания».

Инвестиционные проекты в сфере сбора и утилизации твердых бытовых отходов могут быть реализованы по следующим направлениям:

- реализация мероприятий по сортировке и захоронению ТКО инвестором в соответствии с соглашением с администрацией Новоселовского сельского поселения;

- реализация инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации ТКО за счет бюджета Новоселовского сельского поселения.

При рассматриваемой форме реализации инвестиционных проектов наиболее эффективными по критерию минимизации стоимости ресурсов для потребителей сельского поселения будут являться механизмы их финансирования:

- с привлечением бюджетных средств (для оплаты части инвестиционных проектов или оплаты процентов по заемным средствам);

- за счет тарифа (платы) за подключение (технологическое присоединение), вносимой застройщиками до начала проведения мероприятий по подключению (в части мероприятий по подключению новых потребителей к системам коммунальной инфраструктуры).

Иные механизмы финансирования инвестиционных проектов предполагают включение в расходы на их реализацию платы за привлечение заемных средств инвесторов (кредитных организаций), увеличивая стоимость ресурсов для потребителей.

#### 4.1 Программа развития функциональной структурыНовоселовского сельского поселения

Основные мероприятия по развитию функциональной структуры поселенияи финансирование по ним представлено в таблице 1.16.

- Предполагаемые Мероприятия по развитию функциональной структурыНовоселовского сельского поселения на период до 2032 г.

| № п.п. | Наименование мероприятий | Нормативно-правовой акт (программа) | Источник | Сроки реализации | Сумма затрат всего за 2016-2032, тыс.руб. | Затраты за 2016, тыс.руб. | Затраты за 2017, тыс.руб. | Затраты за 2018, тыс.руб. | Затраты за 2019, тыс.руб. | Затраты за 2020, тыс.руб. | Затраты за 2021-2032, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | создание жилых зон общей площадью 60,2 га | Проект Генеральногоплана Новоселовского сельского поселения | Федеральный бюджет | 2016-2032 | 1910198 | 126469,2 | 126469,2 | 126469,2 | 126469,2 | 126469,2 | 1277854 |
| 2 | создание зон делового и общественно-делового назначения общей площадью 108,7 га |  |  | 2016-2032 | 1901649 | 95082,4 | 95082,4 | 95082,4 | 95082,4 | 95082,4 | 1426236,7 |
| Итого за весь период реализации программных мероприятий |  |  |  |  | 3811847 | 221551,7 | 221551,7 | 221551,7 | 221551,7 | 221551,7 | 2704091 |

#### 4.2 Программа развития систем коммунальной инфраструктуры Новоселовского сельского поселения

Основные мероприятия инвестиционных проектов, обеспечивающие достижение целевых показателей, и финансирование по ним представлено в таблице 1.17. Общий объем инвестиций составляет 44,731млн. руб.

- Предполагаемые Мероприятия инвестиционных проектов в сфере коммунальной инфраструктуры Новоселовского сельского поселения на период до 2032 г.

| № п.п. | Наименование мероприятий | Нормативно-правовой акт (программа) | Источник | Сроки реализации | Сумма затрат всего за 2016-2032, тыс. руб. | Затраты за 2016, тыс. руб. | Затраты за 2017, тыс. руб. | Затраты за 2018, тыс. руб. | Затраты за 2019, тыс. руб. | Затраты за 2020, тыс. руб. | Затраты за 2021-2032, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция котельной д. Маракса | Схема теплоснабжения бюджет Новоселовского о сельского поселения и Проект Ген.плана бюджет Новоселовского сельского поселения | Бюджет Колпашевского района, бюджет Новоселовского сельского поселения и внебюджетные средства | 2016- 2019 гг. | 650 | 650 | 320 | 330 | – | – | – |
| 1.2 | Замена насосного оборудования в кательной д. Маракса |  |  |  | 110 | 110 | 110 | – | – | – | – |
| 1.3 | Замена ветхих и изношенных сетей в д. Маракса |  |  |  | 2 300 | 2 300 | 135,29 | 135,29 | 135,29 | 135,29 | 135,29 |
| 1.4 | Наладочные работы на тепловых сетях котельных д. Маракса |  |  |  | 300 | 300 |  |  | – | – | 100 |
| 1,5 | Реконструкция котельной п. Дальнее, п. Куржино |  |  |  | 1500 | 1500 |  |  | 1000 | 500 |  |
| 1.6 | Замена насосного оборудования |  |  |  | 600 | 600 |  |  |  |  | 300 |
| 1.7 | Замена ветхих и изношенных сетей |  |  |  | 900 | 900 |  |  | 200 | 700 |  |
| 1.8 | Наладочные работы тепловых сетей п. Дальнее, п. Куржино |  |  |  | 500 | 500 |  |  |  |  |  |
| 2. | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ремонт водоразборных колонок | Схема водоснабжения и водоотведения Новоселовского сельского поселения и Проект Ген.плана нияНовоселовского сельского поселения | Бюджет Томской области, бюджет нияНовоселовского района, бюджет нияНовоселовского сельского поселения и внебюджетные средства | 2016-2032 гг. | 326 | 326 | – | – | – | – | – |
| 2.2. | Установка частотно-регулируемого привода насоса скважины в с. Новосёлово |  |  |  | 200 | – | – | 200 | – | – | – |
| 2.3. | Замена водопровода в с. Новосёлово |  |  |  | 4 500 | – | – | – | – | – | 4 500 |
| 2.4 | Установка счетчика воды на ВЗУ (водозаборный узел) с. Новосёлово |  |  |  | 11 | 11 | – | – | – | – | – |

Продолжение таблицы 1.17

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5 | Установка фильтра на ВЗУ с. Новосёлово |  |  |  | 500 | – | 500 | – | – | – | – |
| 2.6 | Установка счетчика воды на ВЗУ (водозаборный узел) д. Маракса |  |  |  | 11 | – | 11 | – | – | – | – |
| 3. | Водоотведение |  |  |  | – | – | – | – | – | – | – |
| 3.1. | Мероприятий не предусмотрено | Схема водоснабжения и водоотведения Новоселовского сельского поселения и Проект Ген.плана Новоселовского сельского поселения | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4. | Электроснабжение |  |  |  | 16 338 | 0 | 0 | 500 | 1 550 | 1 550 | 12 738 |
| 4.1. | выполнить уличное освещение энергосберегающими светильниками типа РТУ с ртутными лампами ДРЛ-125 на металлических стойках | Проект Генерального плана Новоселовского сельского поселения | Бюджет Томской области,Колпашевского района, Новоселовского сельского поселения и внебюджетные средства | 2016-2032 гг | 4 000 | – | – | 500 | 500 | 500 | 2 500 |
| 4.2 | прокладка новых ВЛ 10 кВ |  |  |  | 2 650 | – | – | – | 550 | 550 | 1 550 |
| 4.3 | применение новых технологий – однопроводная передача электроэнергии |  |  |  | 2 290 | – | – | – | – | – | 2 290 |
| 4.4 | строительство безопасных и надежных закрытых КТП 10/0,4 кВ с различной мощностью при освоении новых земельных участков с применением энергосберегающих технологий и современных материалов |  |  |  | 3 398 | – | – | – | – | – | 3 398 |

Продолжение таблицы 1.17

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.5 | использовать альтернативные, возобновляемые источники электроэнергии – солнечные и ветровые установки | – | – | – | 4 000 | – | – | – | 500 | 500 | 3 000 |
| 4.6. | организация наружного освещения мест общего пользования; |  |  | 2015-2032 гг. | 4 018 |  |  |  | 2 009 | 2 009 |  |
| 4.7 | реконструкция существующих трансформаторов по увеличению мощности установок для обеспечения достаточности напряжения в застройке |  |  |  | 2 266 |  |  |  | 1 133 | 1 133 |  |
| 4.8 | перекладка высоковольтных воздушных линий 10 кВ в подземные в границах красных линий для безопасности жителей |  |  |  | 1 700 |  |  |  | 1 000 | 700 |  |
| 4.9 | реконструкция АТС и заменой установки на электронную после замены медножильных кабельных линий связи на оптико-волоконные |  |  |  | 21 792 |  |  |  |  |  | 21 792 |
| 5. | Газоснабжение |  |  | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5.1 | Мероприятий не предусмотрено. | Проект Генерального плана Новоселовского сельского поселения | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6. | Утилизация ТБО |  |  |  | 19 445 | 0 | 0 | 0 | 158 | 384 | 18 903 |
| 6.1. | разработка схемы санитарной очистки территории с соблюдением требований «Санитарных правил содержания территорий населенных мест» | Проект Генеральногоплана Новоселовского сельского поселения | Бюджет Колпашевского района, Новоселовского сельского поселения и внебюджетные средства | 2016-2032 гг. | 158 | – | – | – | 158 | – | – |
| 6.4. | организация сбора отходов в жилых зонах на специальных площадках с контейнерами |  |  |  | 1 923 | – | – | – | – | – | 1 923 |
| 6.5. | приобретение мусоровозов, а также сменных контейнеров |  |  |  | 14 384 | – | – | – | – | 384 | 14 000 |
| 6.6. | создание систем раздельного сбора отходов с их последующим вывозом на переработку или захоронение |  |  |  | 2 880 | – | – | – | – | – | 2 880 |
| 6.7. | заключение договора на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку |  |  |  | 100 | – | – | – | – | – | 100 |

Продолжение таблицы 1.17

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Прочие мероприятия в сфере ЖКХ |  | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.1 | Мероприятий не предусмотрено. | Проект ГенеральногопланаНовоселовского сельского поселения | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Итого за весь период реализации программных мероприятий |  |  |  |  | 44 731 | 902,2 | 976,2 | 935,2 | 2043,2 | 2069,2 | 37764,5 |

## 5. Управление и контроль над ходом реализации программы.

Программа реализуется местной администрацией Новоселовского сельского поселения, а также предприятиями коммунального комплекса Новоселовского сельского поселения.

При реализации Программы назначаются координаторы Программы, обеспечивающее общее управление реализацией конкретных мероприятий Программы. Координаторы Программы несут ответственность за своевременность и эффективность действий по реализации программных мероприятий, а также за достижение утвержденных значений целевых показателей эффективности развития систем коммунальной инфраструктуры Новоселовского сельского поселения.

Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет глава местной администрации Новоселовского сельского поселения.

Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном бюджетным процессом Новоселовского сельского поселения, а также долгосрочными финансово-хозяйственными планами предприятий коммунального комплекса Новоселовского сельского поселения.

Отчет о ходе выполнения Программы подлежит опубликованию на официальном сайте Новоселовского сельского поселения.

# IIобосновывающие материалы

## 1 Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы

Прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы Новоселовского сельского поселения в течение рассматриваемого периода основан на прогнозах:

- изменения численности населения;

- изменения климата;

- развития промышленности.

#### 1.1 Прогноз численности населения Новоселовского сельского поселения

Важнейшими социально-экономическими показателями формирования градостроительной системы любого уровня являются  динамика  численности населения, его  возрастная структура.  Наряду с природной, экономической и экологической составляющими  они выступают в качестве основного фактора, влияющего на сбалансированное и устойчивое развитие территории поселения. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит, и трудовой потенциал той или иной территории. Сложная демографическая ситуация наблюдается на территориях сельских поселений Томской области, и на сегодня вопрос о создании современных сельских поселений и обеспечение его населения высоким уровнем жизни крайне актуален.  В настоящее время продолжается убыль сельского населения и за счет превышения уровня смертности над уровнем рождаемости и за счет миграции сельской молодежи в город.  Основные причины этого — экономически неблагоприятные условия жизни и отсутствие возможности для большинства сельской молодежи решать свои жилищные и бытовые проблемы. Доступность многих бытовых благ в городе и более высокие доходы делают непривлекательным сельский образ жизни. При этом без привлечения молодежи в сельском совете нельзя устойчиво развивать сельские территории.

Поэтому в результате получается, что отсутствие необходимого трудоспособного сельского населения постепенно ведет к процессу самоликвидации сельских поселений. А, следовательно, снижается эффективность использования земли, уменьшается динамичное развитие производительных сил, что не позволяет поднять экономику сельских территорий в целом.

По состоянию на 01.01.2016 г. численность населения Новоселовского сельского поселения составила 1987 человек.

Ситуация с рождаемостью вНовоселовского  сельском поселении относительно нестабильна. По отношению к 2007 году численность родившихся постепенно уменьшалась, а в к 2010 году возрасло на 5 человек и к следующиму году сново уменьшилась. В 2012 году на территории поселения родилось 25 человек, что больше по сравнению с 2007 годом на 19 человека, но в 2009 и 2010 г

Средний за период 2007-2012 гг. условный коэффициент депопуляции (отношение числа родившихся к числу умерших) в Новоселовском сельском поселении 1,1 при пороговых значениях 0,3. Сложившаяся в поселении демографическая модель воспроизводства населения является стабильной.

На уровень рождаемости значительно влияние оказывает новый тип репродуктивного поведения, при котором главным определяющим фактором стало внутрисемейное регулирование деторождения, а также отсутствия детского сада. Главная причина сокращения численности – естественная убыль населения. Возросло влияние на смертность таких факторов, как алкоголизм.

- Динамика численности населения по населенным пунктам Новоселовского сельского поселения.

| Наименование населенных пунктов | на 01.01.2007 года | на 01.01.2009 года | на 01.01.2011 года |
| --- | --- | --- | --- |
| Новоселовское сельское поселение | 2145 | 2085 | 2101 |
| с. Новоселово | 1063 | 1034 | 1042 |
| д. Маракса | 630 | 613 | 618 |
| п. Павлов Мыс | 44 | 43 | 43 |
| д. Белояровка | 217 | 211 | 213 |
| д. Типсино | 10 | 9 | 10 |
| д. Радионовка | 8 | 7 | 7 |
| д. Усть-Речка | 2 | 2 | 2 |
| д. Юдино | 119 | 115 | 116 |
| д. Мохово | 52 | 50 | 51 |
| П.Куржино |  |  |  |
| П.Дальнее |  |  |  |

Демографическая ситуация характеризуется снижением  численности  населения как за счет естественной убыли, так и за счет миграции. Серьезной проблемой является снижение уровня рождаемости, старение населения, продолжающийся  отток молодежи из района.

Свидетельством неблагополучной демографической ситуации является низкий показатель ожидаемой продолжительности жизни. По оценке в 2006 году в Томской области этот показатель в среднем составил 65,4 года, причем продолжительность жизни мужчин – 60 лет, женщин – 71,4 лет. Средняя продолжительность жизни среднестатистического жителя Колпашевского района в 2006 году составила 65,7 лет, в том числе 59,5 лет у мужчин и 72 года у женщин.

- Прогноз численности населения Новоселовского сельского поселения на период до 2032 года

| Населенные пункты на территории Новоселовского сельского поселения | Численность постоянно проживающего населения, чел. на 2016 г. | Численность населения, чел. на первую очередь 2022 г. | Численность населения, чел. на вторую очередь 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Новоселово | 985 | 953 | 934 |
| д. Маракса | 584 | 565 | 554 |
| п. Павлов Мыс | 41 | 40 | 39 |
| д. Белояровка | 201 | 195 | 191 |
| д. Типсино | 9 | 9 | 9 |
| д. Радионовка | 7 | 7 | 7 |
| д. Усть-Речка | 2 | 2 | 2 |
| д. Юдино | 110 | 106 | 104 |
| д. Мохово | 48 | 46 | 46 |
| Итого | 1987 | 1923 | 1884 |

- Прогнозируемая динамика численности населения Новоселовского сельского поселения на период до 2032 года

Построенный прогноз свидетельствует о нестабильной, и, возможно, скачкообразной тенденции убыли численности населения Новоселовского сельского поселения. Предполагается, что в муниципальном образовании Новоселовское сельское поселениебудетубывающая динамика прироста населения.

#### 1.2 Прогноз изменения климата

Климат континентальный с длительной, умеренно холодной и умеренно влажной зимой, коротким, умеренно теплым и влажным летом, индекс континентальности равен 0,88. Продолжительность зимы - около 170 дней. Средняя температура января, самого холодного месяца года, — -20,9°, возможны отдельные понижения до -53°, -55°.

Многолетняя средняя годовая температура воздуха рассматриваемого района отрицательная и составляет минус 1.5 0С.

Устойчивое промерзание почвы начинается в конце октября, полное оттаивание почвы происходит в мае. Нормативная глубина сезонного промерзания почвы – 240 см. Высота снежного покрова достигает 70 см.

Весной начинается таяние снега и окончание устойчивых морозов. Для весны характерны возвраты холодов. В мае и начале июня могут наблюдаться заморозки.

Распределение осадков по сезонам года неравномерно. Основное количество осадков приходится на теплую часть года, в летний период осадки выпадают в виде дождя. Среднее количество осадков в год составляет 598 мм.

Особенностью ветрового режима района является преобладание юго-западных и северо-западных ветров. Скорость и направление ветра на территории района обусловлены общей рециркуляцией атмосферы и местными особенностями в распределении направления ветра. Наиболее часто повторяются ветры со скоростью 1-3 м/с, их повторяемость составляет 60.9%.

- Роза ветров Томской области

Для моделирования потребления тепла, в известной степени электроэнергии на коммунально-бытовые нужды и топлива требуются прогнозы, по крайней мере, трех показателей климатических факторов. Это динамика повторяемости средних температур наружного воздуха за отопительный период, средняя температура отопительного периода и продолжительность отопительного периода. Эти данные необходимы, прежде всего, для того, чтобы не использовать в прогнозировании показатели, приведенные в строительных нормах и правилах, цель которых установить правила для проектирования. Все прогнозы, целью которых является расчет спроса на тепло, основывающиеся на данных стандартного отопительного сезона, принятого в практике проектирования теплозащиты зданий (СНИП 23-01-99 «Строительная климатология»), завышены на 4,6%.

В этой связи в практике разработки схем теплоснабжения введены прогнозы вышеперечисленных показателей отопительного периода.

- Климатический прогноз.

|  | СНиП |  | Факт |  | градусосутки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | прод. отоп. пер. | средняя температура | прод. отоп. пер. | средняя температура | СНиП | Факт |
| 2000 | 236 | -8,4 | 236 | -8,4 | 6702 | 6702 |
| 2001 | 236 | -8,4 | 236 | -8,4 | 6702 | 6702 |
| 2002 | 236 | -8,4 | 230 | -6,0 | 6702 | 5980 |
| 2003 | 236 | -8,4 | 232 | -6,5 | 6702 | 6148 |
| 2004 | 236 | -8,4 | 230 | -6,0 | 6702 | 5980 |
| 2005 | 236 | -8,4 | 232 | -6,8 | 6702 | 6218 |
| 2006 | 236 | -8,4 | 234 | -7,8 | 6702 | 6505 |
| 2007 | 236 | -8,4 | 233 | -7,6 | 6702 | 6431 |
| 2008 | 236 | -8,4 | 235 | -8,0 | 6702 | 6580 |
| 2009 | 236 | -8,4 | 234 | -7,8 | 6702 | 6505 |
| 2010 | 236 | -8,4 | 234 | -7,8 | 6702 | 6505 |
| 2011 | 236 | -8,4 | 230 | -6,0 | 6702 | 5980 |
| 2012 | 236 | -8,4 | 235 | -8,0 | 6702 | 6580 |
| 2013 | 236 | -8,4 | 232 | -6,5 | 6702 | 6148 |
| 2014 | 236 | -8,4 | 234 | -7,8 | 6702 | 6505 |
| 2015 | 236 | -8,4 |  |  | 6702 | 6396 |
| 2016 | 236 | -8,4 |  |  | 6702 | 6396 |
| 2017 | 236 | -8,4 |  |  | 6702 | 6396 |
| 2018 | 236 | -8,4 |  |  | 6702 | 6396 |
| 2019 | 236 | -8,4 |  |  | 6702 | 6396 |
| 2020 | 236 | -8,4 |  |  | 6702 | 6396 |
|  | СНиП |  | Факт |  | градусосутки |  |

#### 1.3 Прогноз развития промышленности Новоселовского сельского поселения

Основные направления экономического развития

Основа экономики Колпашевского района была заложена и сформирована в послевоенное время исходя из целей обеспечения разведки и добычи нефтегазового сырья на севере Томской области. В 1948 году в Колпашеве была создана геофизическая служба (с 1968 года - Томский геофизический трест).

Район отличается диверсифицированной структурой экономики: имеются предприятия лесной, деревообрабатывающей и пищевой промышленности, машиностроения и металлообработки, геологоразведки, сельского хозяйства, строительства, оптовой и розничной торговли, общественного питания. Почти все предприятия и инфраструктурные объекты находятся в г. Колпашево и расположенном рядом с ним с. Тогур.

По итогам комплексной оценки социально-экономического развития муниципальных районов (городских округов) Томской области муниципальное образование "Колпашевский район" в течение 2008-2010 годов находится в группе районов со средним уровнем развития. При этом Колпашевский район улучшил свои позиции по сравнению с 2009 годом и переместился в 2010 году с 10-го на 8-е рейтинговое место. Это позволяет говорить о том, что Колпашевский район играет заметную роль в общественной жизни и экономике Томской области.

Все мероприятия по развитию объектов промышленного, коммунально-складского и сельскохозяйственного назначения на территории сельского поселения являются инвестиционными проектами. Технико-экономические показатели всех предлагаемых объектов должны рассчитывается по мере нахождения инвесторов для каждой конкретной площадки строительства.

Развитие этих площадок должно происходить за счет привлечения частных инвесторов, а также создания муниципальных предприятий по производству продукции на основе комплексного использования ресурсно-экономического потенциала муниципального образования.

Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения коммунально-складскими объектами и объектами промышленного  и сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства

1. Резервирование территории под строительства производственныхпредприятих — расчетный срок;

2. Резервирование территории под строительство промышленного предприятия вс. Новоселово - первая очередь;

3. Резервирование территории под строительство логистического центра в д. Юдино— расчетный срок;

4. Резервирование территории под строительство сельскохозяйственного предприятия в д. Маракса — расчетный срок;

## 2. Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки поселения

Целевые показатели комплексного развития коммунальной инфраструктуры зависят от развития застройки поселения и развития социальной инфраструктуры.

#### 2.1 Прогноз развития застройки Новоселовского сельского поселения

Строительство и модернизация жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относятся предложения по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

К основным задачам в области жилищного строительства относятся:

- максимальное обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда на территории сельского поселения при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных требований;

- развитие новых типов жилья, включая развитие малоэтажного жилищного строительства (таунхаусы и коттеджи);

- комплексное благоустройство жилых кварталов.

Генеральным планом предлагается как освоение свободных от застройки территорий, так и  реконструкция, модернизация и капитальный ремонт существующего жилищного фонда.

Кроме того, предусматриваются следующие мероприятия:

- строительство усадебных домов по программе «доступное жилье», предназначенных для молодых специалистов, молодых семей;

- при реконструкции и формировании жилой застройки на территории общественных центров следует ориентироваться на переход от типового к авторскому адресному проектированию и строительству домов с улучшенной планировкой квартир и увеличением их площади;

- строительство нового жилищного фонда в сельском поселении на экологически безопасных территориях с учетом системы нормативных планировочных ограничений;

- комплексная застройка и благоустройство районов нового жилищного строительства с полным инженерным оборудованием территории и строительством объектов социальной сферы, устройством спортивных и парковых зон;

- основная цель первоочередных мероприятий по новому жилищному строительству - комплексное формирование жилых районов с максимальным благоустройством, развитием социальной, инженерной и транспортной инфраструктур.

Перечень основных мероприятий  по обеспечению сельского поселения объектами жилой  инфраструктуры.

1. Обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда сельского поселения, при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных требований, с учетом сложившегося архитектурно-планировочного облика сельского поселения - первая очередь;

2. Реконструкция, модернизация и капитальный ремонт муниципального жилого фонда - первая очередь;

3. Комплексное благоустройство жилых домов - первая очередь;

4. Снос ветхого жилого фонда с последующим возведением индивидуальной жилой застройки на освободившихся территориях - расчетный срок.

5.  Новое жилищное строительство, путем включения земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами социальной инфраструктуры

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относятся:

- предложения по библиотечному обслуживанию населения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта;

- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- строительство спортивного комплекса в с.Новоселово;

На территории поселения планируется формирование общественных зон с комплексом инфраструктуры, отвечающей современным требованиям.

Развитие таких видов обслуживания как торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, происходит по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те или иные виды услуг зависит от уровня жизни населения, который в свою очередь определяется уровнем развития экономики муниципального образования и региона. Существующие нормы расчета предприятий и учреждений обслуживания, разработанные в период, предшествовавший новым экономическим условиям (СНиП 2.07.01-89*), настоящим проектом учтены в качестве усредненной ориентировочной нормативной базы.

По нормативным расчетам на территории поселения требуется укрупнение существующих объектов, а также создание новых торговых комплексов и центров, формирование торговых зон с соблюдением радиусов доступности. Наряду с муниципальными, целесообразно развитие сети объектов торговли других форм собственности. Кроме того, необходимо создание дополнительных объектов здравоохранения, образования, бытового обслуживания, питания, культуры.

Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. к полномочиям  органов местного самоуправления сельского поселения относятся:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения.

Проектным решением генерального плана предусматривается сохранение и развитие существующих зеленых насаждений и организация новых объектов зеленого строительства.

Ландшафтная организация природной составляющей территорий сельского поселения включает: заложение и укрепление складов овражно-балочных комплексов, ликвидация микросвалок и восстановление водотоков.

В целях благоустройства и борьбы с овражной эрозией предусматривается:

- тщательная организация поверхностного стока в приовражной зоне, ликвидация неорганизованных сбросов в овраг;

- частичноеуполаживание откосов оврагов в сочетании с фитомелиоративными мероприятиями посев трав, посадка древеса кустарниковой растительности;

- каптаж родников;

- санитарные условия в прудах обеспечиваются их проточностью;

- минимальной нормой водообмена в прудах считается двух - трехкратный обмен полного объема в течение летнего сезона. Такие  требования должны предъявляться  к существующим прудам, имевшимся на сельских водотоках.

По границам участков таких зданий как детские сады, школы, предлагается устройство двухрядных зеленых изгородей из кизильника блестящего. Также для устройства защитных полос можно использовать древесные насаждения из пород с плотной кроной: различные виды липы, клен остролистный, рябина обыкновенная и дуболистная, береза бородавчатая.

На участках проектируемой жилой зоны строительство должно сопровождаться работами по благоустройству и озеленению территории.

Для формирования насаждений парков и рекреационного озеленения рекомендуется применять красивоцветущие деревья и кустарники с характерной кроной, окраской и формой листьев: березу бородавчатую, клен остролистный и серебристый, рябину обыкновенную, липу мелколистную, ясень зеленый, дуб черешчатый, различные виды спиреи, сирени, боярышник, шиповник, жимолость, калину. Ввод хвойных пород позволит создать композиции более разнообразными и привлекательными.

Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения

1.Благоустройство и устройство внутриквартальных зон отдыха и детских игровых площадок на территории населенных пунктов - первая очередь;

2.Благоустройство участков, прилегающих к общественным зданиям, существующим участкам рекреационного озеленения - первая очередь

3.Устройство пешеходных тротуаров по улицам населенных пунктов - первая очередь

4.Озеленение улиц, территорий общественных центров, внутриквартальных пространств; создание бульваров, скверов при различных общественных зданиях и сооружениях - первая очередь

5. Благоустройство рекреационных зон сельского поселения:

-благоустройство площадок для проведения культурно-массовых мероприятий;

-очистка территории;

-устройство малых форм;

-устройство площадок для мусора;

-озеленение территории - первая очередь

6.Нормативное озеленение санитарно-защитных зон - первая очередь

7.Нормативное озеленение бульваров и улиц в пределах существующей и новой застройки - первая очередь

8.Организация рекреационных зон сезонного использования с оборудованием пляжей на сложившихся местах массового отдыха с. Новоселово – первая очередь;

#### 2.2Прогноз развития социальной инфраструктуры Новоселовского сельского поселения

Социальная инфраструктура - это комплекс объектов обслуживания и взаимосвязей между ними, наземных, пешеходных и дистанционных, в пределах муниципального образования - территории сельского поселения.

К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно - оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, административные организации и другие учреждения и предприятия обслуживания.

Градостроительный кодекс РФ в области территориального планирования увязывает содержание генеральных планов поселений только с полномочиями органов муниципальной власти соответствующих уровней, что повышает их ответственность за реализацию утверждаемых градостроительных решений, однако затрудняет достижение комплексности последних.

На территории Новоселовского сельского поселения расположены учреждения и предприятия обслуживания районного значения. В связи с этим в рамках Генерального плана сельского поселения помимо задач местного (поселенческого) значения рассматриваются и эти вопросы.

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», в сельских поселениях, как правило, формируется единый общественный центр, дополняемый объектами повседневного пользования в жилой застройке населенных пунктов.

В сельской местности предусматривается подразделение учреждений и предприятий обслуживания на объекты первой необходимости в каждом населенном пункте, начиная с 50 жителей, и базовые объекты более высокого уровня на группу населенных пунктов, размещаемые в центре местного самоуправления (поселения, муниципального района).

«Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры», одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. №1683-р предлагает расчетные нормативы по четырем группам предприятий и учреждений, оказывающих населению гарантированные социальные услуги:

- образования (образовательные учреждения, включая дошкольные);

- здравоохранения;

- культуры и искусства;

- физической культуры и спорта.

Все объекты обслуживания социальной инфраструктуры также можно разделить на группы по следующим признакам:

- по функциональному назначению (предприятия образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, отделения связи, отделения сбербанка, пункты охраны правопорядка, административные учреждения);

- по формам собственности и рангу административного подчинения (государственные (федеральные), областные (региональные), районного и местного значения (муниципальные), ведомственные и частные);

- по интенсивности использования (объекты повседневного спроса, периодического спроса и эпизодического спроса).

Нормативная база для определения номенклатуры и количественных показателей объектов обслуживания:

1. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

2. «Методика нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» (одобрена распоряжением правительства РФ от 19.10.1999г.,  №1683-р);

3. СП-03-102-99 «Свод правил по проектированию и строительству. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства».

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относятся вопросы организации библиотечного обслуживания населения, создания условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры, создания условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участия в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении, для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения. На территории Новоселовского сельскогорасположен ряд объектов, относящийся к компетенции муниципального района, без которых жизнедеятельность сельского поселения невозможна.Поэтому в рамках генерального плана сельского поселения рассматриваются и эти вопросы.

Объекты образования

К необходимым населению нормируемым объектам образования относятся детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (повседневный уровень), учреждения начального профессионального и средне специального образования (периодический уровень).

На территории Новоселовского сельского поселения функционируют школы в с. Новоселово, д. Маракса, д.Мохово, п. Дальнее и п.Куржино. .

- Детские дошколные учреждения

| Наименование объекта | Адрес учреждения | Форма собственности | Материал стен |
| --- | --- | --- | --- |
| Детский сад | д.Маракса, ул.Юбилейная, д. | муниципальная | Кирпич |

Приоритетным направлением в сфере образования являются приведения содержания и структуры профессиональной подготовки в соответствие с современными потребностями рынка труда. Планируется работа по эффективному использованию вычислительной техники, повышению компьютерной грамотности среди  учителей и учащихся. Продолжится работа по созданию условий для оздоровления детей в лагерях всех типов. Получит дальнейшее  развитие  работа по обеспечению учащихся  социально незащищенной категории бесплатными учебниками. Совместная деятельность отдела народного образования с центром государственного санитарно- эпидемиологического надзора района по согласованию учебных планов и расписаний позволяет предупредить превышение максимальной нагрузки учащихся, правильно распределить учебные  предметы по дням и урокам.

Наиболее универсальным показателем, характеризующим развитие сети дошкольных учреждений в поселении, является обеспечение всех детей в возрасте 1-6 лет ДДУ. В соответствии с «Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» нормативная обеспеченность ДДУ, гарантированная государством, на 100 детей в возрасте 1-6 лет составляет 60 мест в городской местности и 40 мест в сельской.

Для школ в соответствии с «Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» нормативная обеспеченность на 100 детей составляет 40 мест для сельских населенных пунктов. Для расчета принимается показатель количества детей в возрасте от 7 до 17 лет. Нормы проектирования также регламентируют территориальную удаленность (радиус обслуживания) объектов повседневного спроса от потребителя.

Для школ радиус доступности в сельской местности варьируется от 2км (I ступень) до 4км (II-III ступень) в сельской.

Объекты здравоохранения

В расчете потребности муниципальных образований в объектах здравоохранения «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры», одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. №1683-р, опирается на Концепцию развития здравоохранения и медицинской науки в Российской Федерации, одобренную Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 1997 г. N 1387, Программу государственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной медицинской помощью, утвержденную Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 сентября 1998 г. N 1096, и Методические рекомендации о порядке формирования и экономического обоснования территориальных программ государственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной медицинской помощью, утвержденные Минздравом России, ФОМС, Минфином России.

К необходимым населению нормируемым объектам здравоохранения относятся врачебные амбулатории (I-ый, повседневный уровень обслуживания) и больницы (II-ой, периодический уровень обслуживания). Кроме того, в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет. Ко второму уровню обслуживания относятся пункты и станции скорой медицинской помощи, инфекционные больницы, роддома, поликлиники для взрослых и детей, стоматологические поликлиники, аптеки, молочные кухни.

- Объекты здравоохранения

| Наименование объекта | Адрес учреждения | Форма собственности | Тип здания |
| --- | --- | --- | --- |
| ФАП с. Новоселово | с.Новоселово, ул.Центральная, д.11/1 | муниципальная | приспособленное |
| ФАП д. Маракса | с.Маракса, ул.Юбилейная, д. | муниципальная | приспособленное |
| ФАП д. Белояровка | д.Белояровка, ул.Мира, д.9 | муниципальная | типовое |
| ФАП д.Мохово | д.Мохово, ул. | муниципальная | типовое |
| ФАП п.Дальнее | п.Дальнее, ул. Лесная, 1 | муниципальная | типовое |
| ФАП п.Куржино | п.Куржино, ул.Лесная | муниципальная | типовое |

Нормативов для расчётов средней обеспеченности населения услугами ФАП по «Социальным нормативам и нормам» нет, так как они должны заменять амбулатории в тех населённых пунктах, где нет амбулаторий.

Обеспеченность населения поселения больничными койками низкая. Функции по оказанию населению района стационарной помощи возложены в основном на центральную районную больницу, размещающуюся в селе Колпашево.

Оценка обеспеченности  муниципальных образований учреждениями здравоохранения требует специального и достаточно специализированного медицинского исследования и в данной работе дается только обзорно.

Доступность амбулаторий, ФАП и аптек в сельской местности  принимается в пределах 30 минут, с использованием транспорта — 5000 м.

Учреждения социального обеспечения

К учреждениям социального обеспечения граждан относятся дома престарелых, реабилитационные центры, дома-интернаты, приюты, центры социальной помощи семье и детям. На данный вид обслуживания не даются нормы расчета вместимости, относительно численности населения. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. N 1063-р (в ред. распоряжений Правительства РФ от 14.07.2001 N 942-р, от 13.07.2007 N 923-р) на на 10 тысяч детей проектируется один социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних детей, детей сирот; один приют для детей и подростков, оставшихся без попечительства родителей. При меньшем количестве детей создается по одному объекту. На 1 тыс. детей создается один реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями.

В Новоселовском сельском поселении на данный момент стационарные учреждения социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов отсутствуют.

Объекты управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятий связи

Для определения нормативной потребности муниципального образования в объектах управленческой и кредитно-финансовой сферы используются расчетные показатели СниП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Объекты административно-хозяйственного назначения, отделения связи и банка, опорные пункты охраны порядка относятся к повседневному уровню обслуживания. К периодическому уровню обслуживания относятся административно-управленческие организации, банки, конторы, офисы, отделения связи и милиции, суд, прокуратура, юридическая и нотариальные конторы; объекты, предназначенные для официального опубликования муниципальных правовых актов и иной официальной информации.

В Новоселовском сельском поселении на данный момент функционируют отделения почтовой связи.

Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания и жилищно- коммунального хозяйства

Расчёт сети предприятий указанных видов обслуживания производится по СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

На сегодняшний день в структуре этой сферы обслуживания практически не осталось объектов муниципальной собственности. Предполагается развитие сети объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания на основе частной предпринимательской деятельности.

К повседневному уровню обслуживания относятся магазины продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости, пункты общественного питания, приемные пункты бытового обслуживания, прачечные-химчистки, бани. К уровню периодического обслуживания относятся крупные магазины, торговые центры, мелкооптовые и розничные рынки, базы; предприятия общественного питания — рестораны, кафе и т.д.; специализированные предприятия бытового обслуживания, фабрики-прачечные, химчистки, пожарные депо, банно-оздоровительные учреждения, гостиницы.

Магазины смешенных товаров располагаются в с. Новоселово, д. Маракса, д. Мохово, д. Юдино, д.Белояровка, в п.Дальнее и п.Куржино. Проектом предлагается увеличение территории общественно-делового обслуживания во всех населенных пунктах.

Объекты культуры, искусства и библиотечного обслуживания

Согласно статье 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. к полномочиям органов местного самоуправления поселения относится создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении.

К нормируемым учреждениям культуры и искусства относятся учреждения клубного типа с киноустановками и филиалы библиотек - повседневный уровень, к периодическому уровню относятся библиотеки и дома культуры, включающие в себя и функции повседневного обслуживания. Кроме того, в населенных пунктах могут располагаться детские и юношеские библиотеки, кинотеатры, музейно-выставочные залы, залы аттракционов.

- Учреждения клубного типа

| Наименование объекта | Адрес учреждения | Форма собственности | Тип здания |
| --- | --- | --- | --- |
| ДК с.Новоселово | с.Новоселово, ул.Центральная, д.11/2 | муниципальная | приспособленное |
| ДК д.Маракса | д.Маракса, ул.Юбилейная, д.24 | муниципальная | приспособленное |
| ДК д.Белояровка | д.Белояровка, ул.Мира, д.9 | муниципальная | приспособленное |
| ДК п.Дальнее | п.Дальнее, ул.Школьная, 1/1 | муниципальная | приспособленное |

- Общедоступные библиотеки

| Наименование объекта | Адрес учреждения | Тип здания | Год постройки | % износа | Среднегодовая/среднесписочная численность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| библиотека с.Новоселово | с.Новоселово, ул.Центральная, д.11/2 | приспособленное | 1980 | 71% | 1 |
| библиотека д.Маракса | д.Маракса, ул.Юбилейная, д.24 | приспособленное | 1984 | 60% | 1 |
| библиотека д.Белояровка | д.Белояровка, ул.Мира, д.9 | приспособленное | 1981 | 80% | 0,5 |
| Библиотека п.Дальнее | п.Дальнее, ул.Школьная, 1/1 | приспособленное | 1982 | 80% | 0,5 |
| Библиотека п.Куржино | п.Куржино, ул.Лесная, 7 | приспособленное | 1985 | 71% | 0,5 |

Объекты физической культуры и массового спорта

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. к вопросам местного значения поселения относится обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта.

К нормируемым учреждениям физкультуры и спорта относятся стадионы и спортзалы, как правило, совмещенные со школами в сельских поселениях (повседневное обслуживание), бассейн (периодическое обслуживание). Кроме того, в населенных пунктах могут размещаться детские спортивные школы и спортивные центры.

Спортивные залы, расположенные при школах так же могут использоваться взрослым населением для занятий спортом.  Тем не менее, взрослое население испытывает острый дефицит в объектах физкультуры и спорта.

С точки зрения удаленности для учреждений повседневного обслуживания от потребителей установлен радиус пешеходной доступности - 500 м.

Проектом предлагается строительство Спортивного комплекса в с. Новоселово.

Вывод:

Из проведенного анализа видна недостаточность услуг, предоставляемых населению в данной сфере.

Что касается перечисленных учреждений бытового обслуживания, развитие таких видов обслуживания как торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, коммунальное хозяйство в условиях рыночных отношений в экономике происходит по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те или иные виды услуг зависит от уровня жизни населения, который в свою очередь определяется уровнем развития экономики муниципального образования и региона.

Наряду с муниципальными, возможно развитие сети обслуживания различных форм собственности, привлечение инвесторов и индивидуальных предпринимателей. Возможно развитие сети кафе, досуговых предприятий, объектов автосервиса, по мере возникновения в них потребности с развитием и застройкой села. Требуются мероприятия по привлечению к деятельности в данной сфере обслуживания индивидуальных предпринимателей.

3.1 Характеристика системы теплоснабжения

Теплоснабжение - снабжение теплом жилых, общественных и промышленных зданий (сооружений) для обеспечения коммунально-бытовых (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) и технологических нужд потребителей. Различают местное (индивидуальное) и централизованное теплоснабжение. Система местного теплоснабжения обслуживает одно или несколько зданий, система централизованного – жилой или промышленный район.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки территории Новосёловского сельского поселения осуществляется по смешанной схеме. В с. Новоселово котельная отапливает дом культуры библиотеку, здание администрации и ФАП.

Многоквартирная двухэтажная жилая застройка,  дом культуры и часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей в с. Маракса подключены к централизованным источникам теплоснабжения. Жилые дома, не подключенные к данным источникам, оборудованы автономными теплогенераторами и источниками тепла на твёрдом топливе. Поставки горячего водоснабжения осуществляются индивидуальными источниками теплоснабжения и электрическими водонагревателями. Котельные и тепловые сети находятся в собственности Новоселовского сельского поселения.

На территории д. Мохово, д. Павлов Мыс, д. Родионовка, д. Типсино, д. Усть-Речка, д. Юдино централизованные источники теплоснабжения, отапливающие жилой фонд и социально-экономические объекты отсутствуют, отопление данных объектов осуществляется от индивидуальных источников теплоснабжения. Для горячего водоснабжения в населенных пунктах используют электрические водонагреватели и двухконтурные отопительные котлы на твердом топливе.

Котельные, расположенные на территории Новосёловского сельского поселения, обес-печивают теплоснабжение потребителей жилой зоны и объектов социально-экономического значения, собственные нужды и нужды сторонних потребителей. Полный перечень потребителей приведен в таблице 1.2.

Котельная с. Новосёлово, ул. Центральная, 11/2 располагается по адресу 636425 Томская область Колпашевский район с. Новосёлово, ул. Центральная, 11/2.

В котельной установлен угольный водогрейный 2 котла марки Wirbel по 50 кВ.

Общая производительность котельной согласно паспорта составляет – 0,39 Гкал/час.

Котельная с. Маракса. Общая производительность котельной согласно паспорта составляет – 0,51 Гкал/час.

Теплоносителем на котельной является вода, с параметрами 75/50°С. Транспорт теплоносителя осуществляется сетевыми насосами, обеспечивающими циркуляцию сетевой воды. Давление в обратном коллекторе тепловой сети поддерживается с помощью подпиточных насосов. Данные по характеристикам сетевого оборудования, установленного в котельной не предоставлены.

Водогрейные водотрубные котлы типа "м" рассчитаны для работы на угле с максимальной температурой подачи воды на выходе из котла до 95°С и абсолютным давлением воды не выше 0,6 МПа. Нормативный КПД составляет 87% (уголь). Расход топлива (уголь) составляет 610 кг/час. Рабочее давление в системе – 4 кг/см2.

К централизованным источникам теплоснабжения подключены социально значимые объекты: дом культуры, школа, библиотека (п. Дальнее). Школа, библиотека, ФАП и помещение администрации (п. Куржино). Жилые дома, не подключенные к данным источникам, оборудованы автономными теплогенераторами и источниками тепла на твёрдом топливе. Поставки горячего водоснабжения осуществляются индивидуальными источниками теплоснабжения и электрическими водонагревателями. Котельные и тепловые сети находятся в собственности Новоселовского сельского поселения, эксплуатацию котельной в п. Дальнее осуществляет организация: «ДАЛЬЭНЕРГО».

3.2 Характеристика системы водоснабжения

Централизованное водоснабжение населения с. Новосёлово осуществляется от трех скважин.

Качество воды из скважин контролируется в достаточной мере, регулярно проверяется службой Роспотребнадзора.

По данным протоколов лабораторных исследований аккредитованного испытательного ла- бораторного центра Филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области в Кол- пашевском районе» вода из централизованных скважин с. Новосёлово соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Централизованное водоснабжение населения д. Маракса осуществляется от одной из двух скважин, подающих воду в поселковую сеть через водонапорные башни.

По данным протоколов лабораторных исследований аккредитованного испытательного ла- бораторного центра Филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области в Кол- пашевском районе» вода из централизованных скважин д. Маракса соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Централизованное водоснабжение населений д. Белояровка, д. Павлов Мыс, д. Родионовка, д. Типсино, д. Усть-Речка, д. Мохово, и д. Юдино отсутствует.

Централизованная система водоснабжения с. Новосёлово обеспечивает хозяйственно-питьевое водопотребление:

- МБУ «Новосёловская СОШ»;

- 2 многоквартирных дома;

- Водоснабжение остальной части с. Новоселово обеспечивают идвидиаульные колонки.

Централизованная система водоснабжения д. Маракса обеспечивает хозяйственно-питьевое водопотребление:

- здание библиотеки, ФАП, дом культуры, котельная, почтовое отделение, детский сад, школу и интернат.

На территории Новосёловского поселения эксплуатируются девять водозаборных сооруже- ний с подземными источниками, обеспечивающими питьевые и хозяйственно-бытовые нужды, соответственно два – в д. Белояровка, два – в д. Маракса и три – в с. Новосёлово. В п. Дальнее имеется одна скважина-колонка по ул. Школьная 2/3 с питьевой водой и глубиной 60м. Находится в деревянном сооружении (повильон), высотой 1,2 м,  рядом имеется емкость объемом 8м3. По поселку расположено  7 колодцев с технической водой глубиной до 20м. Колонки не зависят друг от друга. В колонках находится насос который подает воду потребителю. В п. Куржино одна скважина-колонка на пер, Профсоюзный с питьевой водой и глубиной 60м.  По поселку расположено 2 колодца с технической водой глубиной до 20м. Колонки не зависят друг от друга. В колонках находится насос который подает воду потребителю.

- Водопроводные сети, выполненные из полиэтилена, имеют не высокий процент износа, аварийность крайне малая, в связи с чем достигается обеспечение качества воды в процессе транс- портировки по этим сетям.

3.3 Характеристика системы водоотведения

Существующая система водоотведения Новосёловского сельского поселения нецентрали- зованная и представлена индивидуальными выгребами или надворными уборными Процент осна- щенности внутренней системой канализации не превышает 40 %.

Производственные и бытовые сточные воды не разделяются.

Для отведения поверхностных вод используется открытая сеть, состоящая, преимущественно, из придорожных канав, лотков, водопропускных труб на пересечениях дорог. Дождевые и талые сточные воды не очищаются и удаляются в близлежащие водоемы.

3.4 Характеристика системы газоснабжения

В настоящее время территории Новоселовского сельского поселения не газифицирована.

3.5 Характеристика системы электроснабжения

В настоящее время электроснабжение потребителей осуществляется от системы ОАО «ТРК». Электроснабжение бытовых потребителей и промышленных предприятий поселения осуществляется на напряжении 10 и 0,4 кВ с шин распределительных понижающих подстанций (ПС) через трансформаторные подстанции 10/0,4кВ (в количестве 12 шт).

Электрические сети напряжением 10кВ - 3-х проводные. Схема электроснабжения смешанная, выполненная проводом АС по опорам ВЛ.

Электрические сети напряжением 0,4 кВ — четырех проводные. Схема электроснабжения смешанная, как открытого типа выполненная проводом А по опорам ВЛ, так и силовыми кабелями 0,4 кВ проложенными в земле.

Оборудование  на подстанциях находится в удовлетворительном состоянии.

В п.Дальнее и п.Куржино вырабатывается дизель-генераторными электростанциями. Тарифы на электроэнергию высокие в следствие чего сложно организовать какую либо предпринимательскую деятельность или наладить переработку и выпуск продукции. Источником электроснабжения являются дизель-генераторные и дизель-электрические установки. Топливом служит дизельное топливо. Обслуживающая организация МУП «Дальсервис».

3.6 Характеристика системы связи

Системы связи. Существующее положение

В настоящее время организациям и населению сельского поселения предоставляются следующие основные виды телекоммуникационных услуг:

- местная телефонная связь;

- универсальная телефонная связь с использованием таксофонов;

- телеграфная связь;

- услуги телефонной связи в выделенной сети;

- услуги подвижной радиотелефонной связи;

- услуги связи для цели эфирного вещания;

- почтовая связь;

- междугородная и международная связь;

- связь по передаче данных.

Система фиксированной связи:

Новоселовское сельское поселение радиофицировано и телефонизировано. Радиовещание осуществляется по проводной сети с помощью радиофидеров, но в настоящее время, всё большее количество пользователей используют приёмники FM частот.

На территории поселения расположена одна телефонная станция.

Почтовая связь.

Почтовые отделения связи предоставляют следующие виды услуг:

- прием и доставка письменной корреспонденции;

- прием и выдача бандеролей, посылок;

- доставка счетов, извещений, уведомлений;

- прием и оплата денежных переводов;

- доставка пенсий и пособий;

- прием коммунальных, муниципальных и других платежей;

- прием платежей за услуги электросвязи и сотовой связи;

- проведение подписной компании, доставка периодических изданий;

- реализация товаров розничной торговли, лотерей;

- телекоммуникационные и телеграфные услуги;

- продажа знаков ГЗПО.

Кроме традиционных услуг связи развитие получают услуги по передаче данных, телематические услуги. Развивается пользование сетью «Интернет». Количество образовательных учреждений подключенных к сети Интернет в сельском поселении — 10%.

Услуги сотовой подвижной связи.

- Услуги подвижной сотовой связи в Новоселовском сельском поселении оказывают 21следующие операторы: ОАО "Вымпелком" (Билайн), ОАО "МегаФон" Сибирский филиал, ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС), Теле 2. Уровень покрытия территории поселения сетями сотовой связи 50%.

4. Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Согласно данным статистики в муниципальном образовании Новоселовское сельское поселение при установке приборов учета коммунальных ресурсов экономия затрат достигает приблизительно 20% за счет учета фактически потребленных коммунальных ресурсов в отличие от нормативного усреднённого расчета.

В муниципальном образование Новоселовское сельское поселение планируется установку приборов учета воды  в зданиях, занимаемых бюджетными учреждениями, затраты на покупку и установку счетчиков составляют ориентировочно – 150,0 тыс. руб.

Администрацией Новоселовского района разработана «Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Новоселовского района на период с 2017 по 2022 годы», но в связи с невыполнением отдельных мероприятий данная Программа подлежит корректировке.

## 5. Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

#### 5.1 Система теплоснабжения

##### 5.1.1 Ключевые показатели системы теплоснабжения:

- надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год:2015 г. – 0,65 ед./км; 2032 г. – 0,1 ед./км;

- уровень потерь:2015 г. – 14,3%; 2032 г. –12,0%;

- удельный вес сетей, нуждающихся в замене: 2015 г. – 90,0%; 2032 г. – 15,0%;

- обеспеченность потребителей приборами учета: 2015 г. –90,0%, 2032 г. – 95,0%.

- Показатели оптимальности системы централизованного теплоснабжения

| Наименование показателя | Ед. изм. | Новоселовскоесельскоепоселение | СНиП | Страны ЕС | Компенгаген | Страны Восточной Европы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | до вступления в ЕС | после вступления в ЕС | Прага (Чехия) |
| Плотность присоединенной тепловой нагрузки | Гкал/ч/км | 1,2 |  |  | 2,39 | 3,35 | 2,75 |  |
| Удельное годовое теплопотребление (отнесенное к протяженности тепловой сети) | Гкал/м | 5,37 |  |  | 3,17 | 6,11 | 5,50 |  |
| Относительные потери теплоты в тепловых сетях | % | 14,3 |  | 5-10 |  | 5-25 |  | 6-10/ 6-20 |

##### 5.1.2 Меры по достижению целевых показателей за счет оптимизации технической структуры:

- заблаговременно развивать систему теплоснабжения в соответствии с прогнозируемыми масштабами строительства;

- обеспечить достаточные, но не избыточные резервы мощностей на всех стадиях технологической цепочки для подключения новых абонентов и выполнения требований по параметрам надежности и эффективности услуг теплоснабжения;

- обеспечить сочетание централизованного и децентрализованного теплоснабжения в зависимости от плотности тепловых нагрузок в различных районах теплоснабжения поселения;

- обеспечить соответствие мощности котельных подключаемым нагрузкам.

##### 5.1.3 Меры по достижению целевых показателей за счет повышения надежности:

Обеспечить показатели надежности тепловых сетей не ниже требований, установленных в СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», в т.ч.:

- по частоте инцидентов в эксплуатационном режиме, в т.ч. по частоте нарушения технологических режимов, не выше чем 0,03 инц./км-год;

- по частоте аварий в эксплуатационном режиме (или вероятности безаварийной работы) не выше чем 0,1 аварий/система в год;

- по готовности системы теплоснабжения к отопительному сезону не ниже 0,98 по отношению к самому удаленному от источника потребителю;

- по готовности системы теплоснабжения нести максимальную нагрузку не ниже 0,95;

- по способности системы препятствовать развитию инцидента в аварию не ниже 0,99;

- по способности системы препятствовать развитию проектной аварии в запроектную с максимальным ущербом (или способность системы минимизировать ущерб в результате проектной аварии) не ниже 0,999.

##### 5.1.4 Меры по достижению целевых показателей за счет повышения параметров энергетической эффективности:

- снизить расход теплоносителя на подпитку;

- обеспечить снижение потерь тепла от небаланса спроса и предложения до минимума за счет внедрения средств автоматизации и систем регулирования;

- внедрить систему скидок по оплате услуг теплового комфорта жителям, реализующим за собственные средства меры по утеплению квартир или экономии горячей воды;

- разработать мероприятия по утеплению квартир, подъездов, а также помещений бюджетных организаций, имеющих контракты на обеспечение услуг теплового комфорта.

##### 5.1.5 Меры по достижению целевых показателей за счет повышения параметров качества обслуживания:

- предоставлять услуги теплового комфорта с максимальной ориентацией на индивидуальные пожелания потребителей;

- организовать постоянный приборный мониторинг уровня комфорта у потребителей и обеспечить систематическую коррекцию оплаты услуг комфорта в зависимости от качества услуги;

- устанавливать термостатические вентили желающим для обеспечения индивидуальных параметров комфорта;

- организовать взаимодействие с поставщиками, позволяющее контролировать соблюдение параметров поставляемого теплоносителя.

##### 5.1.6Меры по достижению целевых показателей за счет повышения параметров экономической эффективности:

- повысить производительность труда в 1,5 раза за счет применения новых технологий, мер по сокращению аварийных и плановых ремонтов; диспетчеризации управления режимами и автоматизации;

- привлечь долгосрочные внебюджетные инвестиции в размере, достаточном для решения сформулированных в данной программе задач;

- обеспечить собираемость платежей за услуги теплоснабжения на уровне не менее 95%;

- обеспечить стабильность финансовых отношений с поставщиками тепловой энергии, чтобы ликвидировать угрозу отключения платежеспособных абонентов или снижения для них параметров теплового комфорта;

- обеспечить возмещение капитальных затрат на модернизацию системы теплоснабжения за счет снижения издержек в реальном выражении в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности.

#### 5.2 Система водоснабжения

##### 5.2.1 Ключевые показатели системы водоснабжения:

- надежность обслуживания – количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год: 2015 г. – 0,112 ед./км; 2032 г. – 0,050 ед./км;

- износ системы водоснабжения: 2015 г. – 63%; 2032 г. – 20%;

- уровень потерь воды: 2015 г. – 25%; 2032 г. – 10,0%;

- удельный вес сетей, нуждающихся в замене: 2015 г. – 60%; 2032 г. – 10%;

- доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре: 2015 г. – 0%, 2032 г. – 100%;

- обеспеченность потребителей приборами учета: 2015 г. – 0%, 2032 г. – 90%.

- Показатели оптимальности системы водоснабжения

| Наименование показателя | Ед. изм. | Новоселовскоесельскоепоселение | Крупные города России | Страны ЕС | Польша |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление воды по нормативам (ХВС+ГВС) | л/чел/сутки | 85-105 | 382 | 108-213 |  |
| Потребление воды по факту (ХВС+ГВС) | л/чел/сутки | 156,8 | 166 | 101-168 | 128-163 |
| Структура потребления воды |  |  |  |  |  |
| Население | % | 84,33 | н/д | 47-86 | 71-91 |
| Социальная сфера | % | 6,60 | н/д | 0-11 | 0-21 |
| Прочие потребители | % | 9,07 | н/д | 8-53 | 4-24 |
| Уровень собираемости платежей среди населения | % | 0 | н/д | 95-96 | 95-96 |

##### 5.2.2Меры по достижению целевых показателей за счет оптимизации технической структуры:

- обеспечить достаточные резервы мощностей на всех стадиях технологической цепочки водоснабжения с учетом развития нового строительства и требований по надежности и эффективности этих услуг;

- формировать стратегию развития и модернизации системы водоснабжения исходя из требований стандартов качества, надежности и эффективности;

- способствовать процессу оснащения потребителей приборами учета.

##### 5.2.3Меры по достижению целевых показателей за счет повышения параметров ресурсоэффективности:

- обеспечить снижение потерь воды;

- организовать постоянный приборный мониторинг утечек;

- снизить удельные расходы на электроэнергию;

- обеспечить все желающие домохозяйства возможностью установки квартирных приборов учета, организация их поверки и обслуживания;

- организовать установку водосберегающей арматуры;

- предложить домохозяйствам, получающим воду без приборов учета, договора об обеспечении услугами комфортного водоснабжения, включающего систему скидок за установку водосберегающего оборудования.

##### 5.2.4Меры по достижению целевых показателей за счет повышения параметров надежности и качества обслуживания:

- обеспечить бесперебойное снабжение абонентов услугами водоснабжения;

- обеспечить подключение новых абонентов к системе водоснабжения в течение не более 6 недель;

- осуществить переход преимущественно на предупредительные ремонты и внедрение системы раннего оповещения о формировании чрезвычайных ситуаций;

- снизить расходы на аварийно-восстановительные работы;

- соблюдать нормативные требования по параметрам качества воды и требования по охране окружающей среды;

- для потребителей, не оснащенных приборами учета, организовать постоянный приборный мониторинг качества услуг водоснабжения. Корректировать оплату услуг в зависимости от результатов мониторинга.

##### 5.2.5Меры по достижению целевых показателей за счет повышения параметров:

- повысить реализацию воды на одного занятого не менее чем в два раза за счет роста производительности труда;

- обеспечить уровень квалификации сотрудников, соответствующий новым требованиям к системе управления;

- ограничить рост затрат на содержание и эксплуатацию водопроводного хозяйства в расчете на 100 км сетей средним уровнем Западной Европы;

- обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в размере, достаточном для решения сформулированных в данной программе задач;

- возмещать капитальные затраты в модернизацию системы в значительной мере за счет снижения издержек в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности;

- обеспечить собираемость платежей за услуги водоснабжения на уровне не менее 95%.

#### 5.3 Система водоотведения

##### 5.3.1Ключевые показатели системы водоотведения:

Показатели системы водоотведения отсутствуют.

##### 5.3.2Меры по достижению целевых показателей за счет оптимизации технической структуры:

- обеспечить достаточные резервы мощностей на всех стадиях технологической цепочки водоотведения с учетом развития нового строительства и требований по надежности и эффективности этих услуг;

- формировать стратегию развития и модернизации системы водоснабжения и водоотведения исходя из требований стандартов качества, надежности и эффективности.

##### 5.3.3Меры по достижению целевых показателей за счет повышения параметров надежности и качества обслуживания:

- обеспечить бесперебойное снабжение абонентов услугами водоотведения;

- обеспечить подключение новых абонентов к системе канализации в течение не более 6 недель;

- снизить расходы на аварийно-восстановительные работы;

- соблюдать нормативные требования по охране окружающей среды;

- для потребителей, не оснащенных приборами учета, организовать постоянный приборный мониторинг качества услуг водоотведения.

##### 5.3.4Меры по достижению целевых показателей за счет повышения параметров:

- ограничить рост затрат на содержание и эксплуатацию канализационного хозяйства в расчете на 100 км сетей средним уровнем Западной Европы;

- обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в размере, достаточном для решения сформулированных в данной программе задач;

- возмещать капитальные затраты в модернизацию системы канализации в значительной мере за счет снижения издержек в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности.

#### 5.4 Система электроснабжения

##### 5.4.1Ключевые показатели системы электроснабжения:

- надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год: 2015 г. – 0,2ед./км; 2032 г. – 0,04 ед./км;

- доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре: 2015 г. – 100%, 2032 г. – 100%;

- расход электроэнергии: 2015 г. –278МВт·ч/год; 2032 г. – 264МВт·ч/год.

##### 5.4.2Меры по достижению целевых показателей за счет оптимизации технической структуры:

- запустить в эксплуатацию системы моделирования и управления электрическими нагрузками;

- обеспечить адекватность резервов мощностей и пространственного баланса спроса и предложения мощности;

- оптимизировать в соответствии с новейшими достижениями техники технологическую структуру системы электроснабжения: число и мощности распределительных пунктов, трансформаторных подстанций, сетей по уровням напряжения;

- обеспечить выборочную замену воздушных линий на кабельные.

##### 5.4.3Меры по достижению целевых показателей за счет повышения параметров энергетической эффективности:

- обеспечить снижение технических и коммерческих потерь электроэнергии в распределительных сетях до 8-10%;

- осуществить замену парка приборов учета на класс точности 0,5-1. Осуществить разделение физических и коммерческих потерь;

- расширить использование тарифов по зонам суток;

- оптимизировать реактивные и активные потери на базе применения новых информационных технологий.

##### 5.4.4Меры по достижению целевых показателей за счет повышения параметров надежности и качества обслуживания:

- обеспечить пропускную способность электрических сетей, достаточную для покрытия роста потребляемой мощности электробытовыми приборами домохозяйств по мере роста их благосостояния;

- обеспечить необходимое резервирование мощности и электрические связи, гарантирующие бесперебойное снабжение населения электроэнергией;

- обеспечить сокращение максимальной годовой продолжительности отключения абонента до 10 часов в год. Ввести компенсацию абонентам за превышение этих сроков;

- обеспечить сокращение средней продолжительности одного отключения до 3 часов;

- обеспечить безусловное соблюдение требуемых нормативными документами параметров качества электроэнергии и эксплуатации электроустановок;

- сократить сроки подключения новых застройщиков до 6 недель.

##### 5.4.5Меры по достижению целевых показателей за счет повышения параметров экономической эффективности:

- повысить производительность труда (число занятых на 1 км сетей) в 1,5 раза;

- удерживать расходы на эксплуатацию электросетевого хозяйства в расчете на 1 км сетей на уровне, не превышающем уровень стран Западной Европы;

- обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в размере, достаточном для решения сформулированных в данной программе задач;

- возместить капитальные затраты в модернизацию системы электроснабжения в значительной мере за счет снижения издержек в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности;

- обеспечить собираемость платежей за услуги электроснабжения на уровне не менее 95%.

#### 5.5 Система газоснабжения

##### 5.5.1 Ключевые показатели системы газоснабжения:

Показатели системы водоотведения отсутствуют.

##### 5.5.2Меры по достижению целевых показателей за счет оптимизации технической структуры:

- обеспечить достаточные резервы мощностей на всех стадиях технологической цепочки газоснабжения с учетом развития нового строительства и требований по надежности и эффективности этих услуг;

- формировать стратегию развития и модернизации системы газоснабжения исходя из требований стандартов качества, надежности и эффективности;

- способствовать процессу оснащения потребителей приборами учета.

##### 5.5.3Меры по достижению целевых показателей за счет повышения параметров ресурсоэффективности:

- организовать постоянный приборный мониторинг утечек;

- снизить удельные расходы на электроэнергию;

- обеспечить все желающие домохозяйства возможностью установки квартирных приборов учета, организация их поверки и обслуживания.

##### 5.5.4Меры по достижению целевых показателей за счет повышения параметров надежности и качества обслуживания:

- обеспечить бесперебойное снабжение абонентов услугами газоснабжения;

- осуществить переход преимущественно на предупредительные ремонты и внедрение системы раннего оповещения о формировании чрезвычайных ситуаций;

- снизить расходы на аварийно-восстановительные работы;

- соблюдать нормативные требования по охране окружающей среды.

##### 5.5.5Меры по достижению целевых показателей за счет повышения параметров:

- обеспечить уровень квалификации сотрудников, соответствующий новым требованиям к системе управления;

- обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в размере, достаточном для решения сформулированных в данной программе задач;

- возмещать капитальные затраты в модернизацию системы в значительной мере за счет снижения издержек в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности;

- обеспечить собираемость платежей за услуги водоснабжения на уровне не менее 95%.

#### 5.6Утилизация твердых бытовых отходов

##### 5.6.1Ключевые показатели утилизации ТБО:

Показатели системы водоотведения отсутствуют.

##### 5.6.2Меры по достижению целевых показателей в сфере утилизации ТБО:

- обеспечение бесперебойного функционирования системы захоронения отходов;

- соблюдать нормативные требования по охране окружающей среды;

- обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в размере, достаточном для решения сформулированных в данной программе задач.

## 6. Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

Наименование целевых программ, подпрограмм, задачи и целевые показатели в части развития систем коммунальной инфраструктуры приведены вТаблица 2.8.

- – Целевые программы и показатели

| Государственная программа Томской области "Чистая вода" на 2012 – 2017 годы |  |
| --- | --- |
| Цели | Обеспечение населения Томской области качественной питьевой водой, отвечающей требованиямбезопасности и безвредности, в необходимом и достаточномколичестве |
| Задачи | 1. Развитие и реконструкция систем водоснабжения вмуниципальных образованиях Томской области. 2. Развитие и реконструкция систем водоотведения вмуниципальных образованиях Томской области. 3. Устранение дефицита водоснабжения в муниципальныхобразованиях Томской области. 4. Совершенствование системы управления секторомводоснабжения и водоотведения в муниципальныхобразованиях Томской области |
| Целевые индикаторы | В частности: - по санитарно-химическим показателям, - по микробиологическим показателям; - число аварий в системах водоснабжения; - доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене; - доля населения Томской области, не обеспеченного услугами централизованного водоснабжения; - уровень обеспеченности системами резервных водозаборов в муниципальных образованиях Томской области; - доля муниципальных образований Томской области, переведенных на долгосрочные тарифы в сфере оказания услуг по водоснабжению. Реализация Программы позволит к 2017 году увеличить долюнаселения, употребляющего питьевую воду нормативногокачества, соответствующую гигиеническим нормативам поорганолептическим, химическим и микробиологическимпоказателям, до 81% (что на 4,8 процентного пункта вышеаналогичного показателя 2011 года). Обеспечение населения Томской области питьевойводой, отвечающей требованиям безопасности. К 2017 годуснизится доля проб воды, не отвечающих гигиеническимнормативам, в том числе по: - санитарно-химическим показателям, до 16,0 % (что на 7,8 процентного пункта ниже уровня 2011 года); - по микробиологическим показателям, до 1,8 % (аналогичный показатель на начало реализации Программы - 2,8 %). Снижение потерь на водопроводных сетях,сокращение аварийности систем водопроводного комплекса, что характеризуют следующие показатели: |

Продолжение таблицы 2.10

|  | - число аварий в системах водоснабжения сократится до 75 на1000 км в год (что на 66 аварий меньше к уровню 2011 года); - доля уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене, сократится к концу реализации Программы до 31,5% (что на 7,9 процентных пункта ниже уровня 2011 года). Достижение указанных значений целевых индикаторов позволит снизить потери на водопроводных сетях на 5%, а также сократить дефицит мощностей сооружений по водоподготовке на 35%. Снижение дефицита водопотребления, обеспечение резервирования воды для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд выражается: - в увеличении доли населения Томской области, обеспеченного централизованными системами водоснабжения, до 87% (что на 9,5 процентного пункта выше аналогичного показателя 2011 года); - в обеспечении муниципальных образований Томской области системами резервных водозаборов для 100% обеспечения населения водой (питьевой водой и водой, предназначенной для хозяйственно-бытовых нужд) в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Реализация комплекса организационных мероприятий Программы, направленных на повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса, осуществляющих водоснабжение путем совершенствования системы управления сектором водоснабжения в муниципальных образованиях Томской области, характеризуется долей муниципальных образований, в которых установлены тарифы на долгосрочный период регулирования. Данный показатель к 2017 году составит 60%. Кроме того, к 2017 году планируется увеличить долю капитальных вложений в системы водоснабжения в общем объеме выручки организаций сектора водоснабжения до 29% (что на 24 процентных пункта выше уровня 2011 года), а также увеличить долю заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы водоснабжения до 26% (что на 26 процентных пунктов выше уровня 2011 года). |
| --- | --- |
| Комплексная программа социально-экономического развития Новоселовского района Томской области на 2011-2022 годы |  |
| Цель программы | В частности: обеспечение устойчивого развитияжилищно-коммунального хозяйства районана основе его последовательногореформирования, повышения качествапредоставляемых услуг, совершенствованиятарифной политики и системы расчетов за услуги ЖКХ. |

Продолжение таблицы 2.10

| Целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий Новоселовского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» |  |
| --- | --- |
| Цели и задачи программы | повышение уровня и качества жизни сельского населения, создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности Основными задачами Программы являются: - удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье (решение жилищной проблемы 21 семьи, из них 7 – молодых); - повышения доходов местного населения и создания комфортных условий для жизни |
| Основные мероприятия | - выделение денежных средств для улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов |
| Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территорииНовоселовского района на период с 2014 по 2017 годы |  |
| Цель Программы | Создание правовых, экономических и организационных основ для повышения энергетической эффективности при добыче, производстве, транспортировке и использовании энергетических ресурсов на предприятиях и населением такими темпами, чтобы обеспечить динамику снижения потребления топливно- энергетических ресурсов на единицу ВРП на 40% к 2020 году (по отношению к 2007г.) в соответствие с Указом Президента России № 889 от 04.06.2008г |
| Основные задачи Программы | Основной задачей Программы обеспечения энергоэффективности является формирование условий и механизмов, позволяющих разрабатывать и реализовывать конкретные проекты по энергосбережению. Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 1.Создание экономических механизмов, стимулирующих эффективное использование энергии: - совершенствование финансовых механизмов; - совершенствование системы нормирования в бюджетной сфере; - совершенствование правил учета и контроля энергопотребления; совершенствование системы энергоаудита и мониторинга; - создание привлекательных условий для вложения капитала в энергосбережение. 2. Поддержка специализированного бизнеса в области энергосбережения: - создание энергосберегающих (энергосервисных) компаний; - создание системы конкурсного отбора бизнес - проектов в сфере энергосбережения, полностью или частично финансируемых из бюджетных источников (госзаказа на реализацию бизнес - проектов по энергосбережению); - разработка механизмов привлечения частных инвестиций. 3. Популяризация энергосбережения, информирование: - создание доступных баз данных, содержащих информацию об энергосберегающих мероприятиях, технологиях и оборудовании, |

Продолжение таблицы 2.10

|  | нормативно-технической документации; - организация курсов повышения квалификации; - проведение ежегодных выставок и семинаров по обмену опытом; - пропаганда энергосбережения в средствах массовой информации |
| --- | --- |
| Проект Генерального плана Новоселовского сельского поселения |  |
| Важнейшие целевые индикаторы. | В частности: - Развитие систем электроснабжения муниципального образования до 2032 года; - Развитие систем водоснабжения муниципального образования до 2032 года; - Развитие систем водоотведения муниципального образования до 2032 года; - Развитие систем теплоснабжения муниципального образования до 2032 года; - Развитие систем газоснабжения муниципального образования до 2032 года; - Мероприятия по санитарной очистки территории и обращение с отходами до 2032 года |

## 7. Предложения по организации реализации инвестиционных проектов

Реализация инвестиционных проектов предполагает две фазы – прединвестиционную и инвестиционную. На прединвестиционной фазе, на основе ознакомления с потенциальным объектом инвестиций, потенциальным инвестором и руководством соответствующей территории уточняется инвестиционный проект и принимается решение о начале реализации этого проекта (переходу к инвестиционной фазе), или принимается решение об отказе от проекта и инвестиций.

#### 7.1. Теплоснабжение

Основные мероприятия по повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения:

- модернизация оборудования на старых неэкономичных котельных или закрытие таких котельных за счет присоединения потребителей к другим источникам;

- организация полноценного введения в эксплуатацию оборудования котельных, прошедших модернизацию;

- создание комплексной системы учета тепловой энергии и воды;

- организация водоподготовительных мероприятий;

- замена изношенных теплотрасс и восстановление изоляции;

- гидравлический расчет и регулировка тепловых сетей;

- замена изношенных водопроводных сетей;

- установка глубинных насосов в скважинах;

- установка частотных преобразователей на перекачивающее оборудование для снижения затрат электроэнергии на перекачку воды;

- замена изношенного оборудования КОС и канализационных сетей;

- модернизация насосного и воздуходувного оборудования;

- установка запорного оборудования на тепловых сетях и водопроводах для оперативного устранения аварий с наименьшими потерями воды.

Для создания условий комфортного проживания жителей в сельских населенных пунктах и  уменьшения теплопотерь в тепловых сетях,  необходимо предусмотреть мероприятия по реконструкции и строительству новых котельных, а так же замене тепловых сетей (с ориентацией на экологически чистые котлоагрегаты и ликвидацию мелких морально устаревших и нерентабельных теплоисточников), а именно требуется:

- ремонт и замена устаревшего и изношенного оборудования на существующих котельных;

- реконструкцию изношенных сетей теплотрасс;

- строительство новых котельных в местах проектирования общественно-делового центра.

Обеспечение теплом объектов соцкультбыта предлагается от котельных блочных, встроенных   и  электрических  теплогенераторов  тепла.

Также необходимо предусмотреть оборудование малоэтажных жилых домов местными системами (печное, дровеное, электрическое) или поквартирными, автономными, системами отопления и горячего водоснабжения (от автономных генераторов тепла различного типа, работающих на твердом, жидком топливе и электроэнергии);

Анализ современного состояния теплообеспеченности поселения в целом выявил основные направления развития систем теплоснабжения:

- реконструкция и переоборудование изношенных котельных и тепловых сетей социально значимых объектов;

- внедрение приборов и средств учёта и контроля расхода тепловой энергии и топлива;

- применение для строящихся и реконструируемых тепловых сетей прокладку труб повышенной надёжности (с долговечным антикоррозийным покрытием, высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона или пенополиуретана и наружной гидроизоляцией);

- использование для районов нового строительства блок-модульных котельных (БМК) полной заводской готовности, для индивидуальной застройки — автономные генераторы тепла, работающие на газе.

#### 7.2. Водоснабжение

На данной стадии проектные предложения сводятся к определению расчетного водопотребления, уточнению источников водоснабжения и мероприятий по подаче воды.

Проектные решения водоснабжения Новоселовского сельского поселения базируется на основе существующей, сложившейся системы водоснабжения в соответствии с увеличением потребности на основе разрабатываемого генерального плана, с учетом фактического состояния сетей и сооружений.

Проектом предусмотрено обеспечение системой централизованного водоснабжения всех объектов капитального строительства на территории населенного пункта и существующей жилой застройки.

Источником водоснабжения, являются подземные воды. В связи с увеличением жилого фонда и ростом населения, необходимо реконструировать и расширять существующие водопроводные сети.

В проекте предусмотрено оборудование жилой застройки внутренней системой водоснабжения и канализации с ванными и местными водонагревателями.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение.

Для нормального водоснабжения необходимо провести реконструкцию существующих сетей, с использованием новых технологий, и проложить новые водопроводные сети, для водоснабжения площадок нового строительства, в зонах водоснабжения от соответствующих водоводов.

При выполнении комплекса мероприятий, а именно: реконструкция водопроводных сетей, замена арматуры и санитарно-технического оборудования, установки водомеров и др. возможно снижение удельной нормы водопотребления на человека порядка 20-30%.

Учитывая, что в жилом секторе потребляется наибольшее количество воды, мероприятия по рациональному и экономному водопотреблению должны быть ориентированы в первую очередь на этот сектор, для чего необходимо определить и внедрить систему экономического стимулирования.

Расчетные (средние за год) суточные расходы воды Qсут, на хозяйственно-питьевые нужды в Новоселовском сельском поселении определены согласно СНиП 2.04.02-84*. Коэффициент суточной неравномерности водопотребления для определения максимальных расходов воды принят 1,2.

Расходы воды на полив улиц, площадей, проездов и зеленых насаждений определены по норме  50 л/сут на одного жителя.

Расходы воды питьевого качества для предприятий местной промышленности и прочие расходы приняты в размере 10% от расхода воды на нужды населения.

Расход воды на наружное пожаротушение принят по СНиП 2.04.02-84* в соответствии с численностью населения.

Расход воды  на внутреннее пожаротушение принят по СНиП 2.04.01-85*. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Во время тушения пожара допускается сокращение расходов воды на технологические нужды предприятий, поливку и т.п.

Противопожарный запас хранится в резервуарах запаса воды водозаборных сооружений. На территории промпредприятий необходимо устраивать противопожарные резервуары запаса воды. Пожаротушение на промышленных предприятиях предусматривается обеспечивать из системы технического водоснабжения, собственных резервуаров и частично из системы хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов.

Дополнительное пожаротушение  возможно из открытых водоёмов, для чего предусмотрено устройство съездов, обеспечивающих забор воды автотранспортом. Наружное пожаротушение осуществляется пожарными машинами с питанием их водой от пожарных гидрантов. Свободные напоры у пожарных гидрантов – не менее 10м.

Вокруг существующих и проектируемых источников необходима организация зон санитарной охраны I пояса, возможна организация зон санитарной охраны II, III пояса.

Проектные предложения.

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо:

- Водоснабжение площадок нового строительства рекомендуется осуществляется прокладкой новых водопроводных сетей в зонах водоснабжения от соответствующих водоводов.

- Сети водопровода рекомендуется принять из стальных, чугунных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых труб.

- Установка водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды отдельнымиводопотребителями и ее экономии.

- Произвести реконструкцию существующих водоводов, в точках подключения новых районов, с использованием современных технологий прокладки и восстановления инженерных сетей.

- Оборудовать все объекты водоснабжения системами автоматического управления и регулирования.

- Произвести реконструкцию существующих водопроводных насосных станций и существующих водозаборов, с учетом увеличения их производительности.

- Предусмотреть и благоустроить территорию зон санитарной охраны на водозаборах.

- Произвести тампонаж не использующихся скважин для исключения опасности загрязнения используемых подземных вод.

- Установить на существующих водозаборах локальные установки по доочистке воды, для приведения ее в соответствие с нормами СанПиН 2.1.41110-02.

#### 7.3. Водоотведение

В настоящее время система канализации в Новоселовском сельском поселении отсутствует.

Проектом предусмотрено обеспечение системой канализации всех объектов капитального строительства на территории населенного пункта и существующей жилой застройки. Запроектированы очистные сооружения для очистки стоков, поступающих от населенных пунктов.

Проектные предложения на данной стадии  сводятся к определению расчетных расходов сточных вод и мощности очистных сооружений, трассировке основных уличных коллекторов от площадок нового строительства и существующих домов. Состав очистных сооружений, параметры сетей и сооружений, материалы труб и т.д. определяются на последующей стадии проектирования специализированной организацией после гидравлического расчёта системы.

Расчётные расходы сточных вод от жилой застройки подсчитаны в таблице по нормам СНиП 2.04.03-85, при этом  удельные среднесуточные нормы водоотведения бытовых сточных вод на одного жителя приняты равными среднесуточному (за год) водопотреблению, согласно следующему благоустройству:

к концу расчетного срока вся застройка оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется  ванными и местными водонагревателями;

Количество сточных вод от предприятий местной промышленности, обслуживающих население, а также неучтенные и прочие расходы приняты в размере 10% от суммарного среднесуточного водоотведения.

#### 7.4. Электроснабжение

Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей поселения на перспективу определены по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей»  РД 34.20.185-94 (изменения и дополнения 1999 г.) с учетом пищеприготовления на газовых плитах. Распределение суммарного потребления электроэнергии населением при составе семьи 3 человека составит 421 кВт.ч. в год на одного человека. Рост электрических нагрузок по промышленным и сельскохозяйственным предприятиям принят из расчета прироста 2 % в год.

Годовое потребление электроэнергии составит: 261,491 тыс кВт. час.

Потребности в электроэнергии объектов располагаемых на перспективных площадях строительства, необходимо принимать, по мере реализации на них инвестиционных проектов.

При возникновении прироста потребления электроэнергии в случаях:

- роста производственных мощностей промышленных и сельскохозяйственных предприятий или их перепрофилирования и переоборудования;

- переоборудования систем электроснабжения жилого фонда с связи с использованием более энергопотребляющей бытовой техники,

- для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения, возможно развитие сетевых объектов путем реконструкции существующих подстанций с заменой трансформаторов на более мощные и установкой дополнительных трансформаторов.

#### 7.5. Газоснабжение

Обеспечение газом жилой застройки, необходимо предусмотреть от проектируемых газопроводов низкого давления подключаемых к ШРП. Строительство предусматривается на природном газе, по мере реализации инвестиционных проектов.

Основные положения

- Необходимо разработать рабочею документацию для строительства газопроводов.

- Строительство межпоселковых газопроводов высокого и среднего давления

- Строительство уличных газопроводов низкого давления

- Реконструкция  и ведомственных муниципальных котельных с переводом на газообразное топливо

#### 7.6. Сбор и утилизация твердых коммунальных отходов

Организация сбора, вывоза бытовых и промышленных отходов относится к вопросам местного значения сельского поселения.

Политика в сфере управления отходами в будущем должна быть главным образом ориентирована на снижение количества образующихся отходов и на развитие методов их максимального использования.

В соответствии нормами образования отходов, приведенными в СП 42.13330.2011в Новоселовском сельском поселении ежегодно будет образовываться от населения бытовых отходов на расчетный срок - 1500 тонн в год.

С учетом промышленных и коммерческих отходов (15%) масса отходов составит на расчетный срок 1575 тонн в год.

Огромный вред почвам наносят свалки и скотомогильники, не оборудованные в соответствии с санитарными и ветеринарными нормами. Основные проблемы, связанные с влиянием их на почву: вымывание веществ и загрязнение почв и грунтовых вод, биологическое загрязнение, образование биогаза и загрязнение грунта. Как следствие этих процессов, происходит гибель организмов гумусообразователей, что в свою очередь приводит к снижению плодородия почв, кроме того происходит замедление роста и даже гибель большинства растений, растущих вблизи свалок.

Для стабилизации и дальнейшего решения проблемы ТКО в поселении необходима разработка схемы планово-регулярной системы сбора и транспортировки  бытовых отходов на территории сельского поселения. Разработка схемы обеспечивает организацию рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов и уборки территорий населенных пунктов с соблюдением требований "Санитарных правил содержания территорий населенных мест" (СанПиН 42-128-4690-88). В составе схемы должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация;

- организация сбора отходов в жилых зонах на специальных площадках с контейнерами;

- обеспечение отдельного сбора и сдачи на переработку или захоронение токсичных отходов (1 и 2 классов опасности);

- заключение договора на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку.

Планово-регулярная система включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, зимнюю и летнюю уборку территории, утилизацию и обезвреживание специфических отходов, и использование вторичных ресурсов.

## 8. Обоснование и использование в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры

Цены (тарифы) на товары и услуги организаций коммунального комплекса – ценовые ставки (одноставочные или двухставочные тарифы), по которым осуществляются расчеты с организациями коммунального комплекса за производимые ими товары (оказываемые услуги) и которые включаются в цену (тариф) для потребителей.

Тариф на подключение (присоединение) к системе коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов) – ценовая ставка, формирующая плату за подключение (присоединение) к сетям коммунальной инфраструктуры указанных объектов недвижимости (далее –тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры).

Финансирование инвестиционных программ, обеспечивается за счет средств, поступающих от реализации товаров (оказания услуг) организации реализующей инвестиционную программу. Источниками финансирования инвестиционных программ могут быть надбавки к ценам (тарифам) для потребителей данного сельского поселения  (части территории этого сельского поселения), плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, а также средства местного бюджета.

Решение о применении надбавки к ценам и тарифам для потребителей данного сельского поселения, а также о выделении бюджетных средств на финансирование инвестиционной программы организации коммунального комплекса принимает представительный орган сельского поселения. Тарифы на подключение устанавливаются органом регулирования исполнительного органа сельского поселения.

Период действия тарифов организаций коммунального комплекса на подключение и период действия надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса не могут быть менее трех лет каждый и должны соответствовать срокам реализации их инвестиционных программ(Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".Статья 13).

После утверждения инвестиционной программы в срок до начала ее реализации администрация подписывает договор с организацией коммунального комплекса о реализации инвестиционной программы. Договор заключается на срок реализации инвестиционной программы.

В соответствии с требованием законодательства регулирующий орган сельского поселения  обязан оценить доступность платы за подключение для застройщиков. В ряде муниципальных образований утвержден порядок оценки доступности для потребителей тарифов на подключение. В таких муниципальных образованиях, как правило, размер тарифа на подключение имеет приемлемые для застройщиков значения и не приводит к негативным последствиям для строительной отрасли.

Муниципалитеты производили оценку доступности тарифов за подключение к системам водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Тарифы за присоединение к системам электроснабжения устанавливались и устанавливаются на региональном уровне.

В соответствии с постановлением Правительства РФ цена за подключение объектов к системам электроснабжения, потребляющих не более 15 киловольт, не может быть более 550 рублей.

В муниципальном образованииНовоселовского сельского поселения плата за подключение к системам коммунальной инфраструктуры не установлена.

- Плата за подключение к системам коммунальной инфраструктуры

| Системы коммунальной инфраструктуры | Плата за подключение, руб |
| --- | --- |
| Водоснабжение | Не установлено |
| Водоотведение | Не установлено |
| Теплоснабжение | Не установлено |
| Электроснабжение | 550 руб |
| Газоснабжение | Не установлено |

## 9. Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности

- Оценка доступности платы за коммунальные услуги для населения сельского поселения  на 01.01.2016 г. приведена в таблице2.12.

- Уровень доступности коммунальных услуг в муниципальное образование Новоселовского сельское поселение в 2016-2032 гг.

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Ориентировочное значение критерия | 2016 | 2022 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | % | Не более 10 | 10,48% | 11,03% | 14,09% |
| 2 | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | % | Не более 12 | 15,6% | 15% | 13,5% |
| 3 | Уровень собираемости платежей граждан за коммунальные услуги | % | Не менее 95 | 67,8% | 86,0% | 95,0% |

Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи не превышает 10%. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составляет 15,6% при норме не более 12%. Следовательно, делаем вывод, что плата за коммунальные услуги для населения Новоселовскогосельского поселения является доступной не для всего населенияНовоселовского сельского поселения.

## 10. Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

К источникам финансирования программных мероприятий относятся:

- федеральный бюджет;

- бюджет Томской области;

- бюджет муниципального образования Колпашевский муниципальный район;

- бюджет Новоселовского сельского поселения;

- средства предприятий;

- прочие источники финансирования.

Расходы на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан рассчитываются в соответствии с действующими нормативными правовыми актами и планируемой численностью получателей социальной поддержки.

Расходы на обеспечение мер социальной поддержки в форме денежных выплат определяются по формуле:

Р = Ч * В * П * Д,

где:Р - расходы на предоставление мер социальной поддержки в форме денежных выплат;

Ч - численность получателей мер социальной поддержки, заявленная при формировании сетевых показателей;

В - размер денежной выплаты, установленный в соответствии с нормативными правовыми актами области;

П - продолжительности выплатного периода;

Д - расходы на оплату услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками по выплате денежных средств, гражданам в рамках обеспечения мер социальной поддержки.

Расходы на обеспечение мер социальной поддержки в форме денежных выплат с учетом прогнозной численности получателей мер социальной поддержки и прогнозируемого среднегодового индекса потребительских цен по каждому году к прогнозу бюджета предыдущего года.

Расходы на оказание мер социальной поддержки населению Новоселовского сельского поселения предусмотрены Государственной программой Томской области «Социальная поддержка населения Томской области на 2015 – 2020 годы». Согласно этой программе на меры социальной поддержки населению планируется расход федерального бюджета и бюджета Томской области.

Расходы бюджета Новоселовского сельского поселения на оказание мер социальной поддержки населению в 2015 году составили 4333,1 тыс. руб.

Согласно тенденциям развития уровню жизни населения и тарифам на коммунальные услуги средства для субсидирования затрат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг необходимо увеличить.